TECHNICKÁ ZPRÁVA

Projektová dokumentace řeší výměnu stávajícího odpadního a připojovacího kanalizačního potrubí, vnitřního vodovodního potrubí a potrubí odběrného plynového zařízení (domovní plynovod a spotřební rozvody) v obytném domě se suterénem (1.P.P.),  přízemím (1.N.P.) a 1. - 5. patrem ( 2. - 6.N.P. ).

KANALIZACE

V domě je oddílná kanalizační soustava, původní kameninové svodné ležaté  potrubí, litinové svislé odpadní potrubí DN 100 a DN 70 a připojovací novodurové potrubí splaškové kanalizace. Odpadní potrubí pro odvod dešťových vod je vedeno po fasádě.

PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ

Připojovací kanalizační potrubí bude provedeno z PP HT Systém Plus, vedeno bude pod vanou, v drážkách ve zdivu, v přizdívkách (alternativně v soklech u podlahy nebo v podlaze). Trasy jsou vyznačeny v dokumentaci. WC mísy budou závěsné a budou připojeny přes připojovací manžetu. Součástí připojovacího potrubí k zařizovacím předmětům je i instalace vanového, umyvadlového a dřezového sifonu. Instalované pračkové sifony budou v provedení s vodní zápachovou uzávěrkou a budou v provedení na zazdění. Dřezové sifony budou s odbočkou pro myčku. Sifony pod kotlem budou v provedení pro odvod kondenzátu. Trasy mohou být pozměněny podle zjištěné situace na stavbě.

V suterénu bude nová výlevka pro úklid domu. Výlevka bude DN 75. Ochrana proti vzdutým vodám u nově napojovaných zařizovacích předmětů v suterénu bude provedena  zpětnou klapkou na  potrubí.

ODPADNÍ POTRUBÍ

Odpadní kanalizační potrubí (stoupačky) budou provedeny z protihlukového vícevrstvého PP Skolan db, ukončena větracím potrubím s ventilačními hlavicemi (například HL810). Pro prostup  střechou bude využito stávajících ventilací.

Dešťové vody z nových teras v 5.NP budou potrubím svedeny do instalačních šachet v objektu.

Nové potrubí bude vedeno převážně v instalačních šachtách. Stropní prostupy budou osazeny protipožárními manžetami.

- SVODNÉ POTRUBÍ

Napojení stoupaček se předpokládá na stávající ležaté potrubí v 1.P.P. (suterénu) nad podlahou pod novými čistícími kusy. Stávající patková kolena budou pročištěna a profrézována na plnou světlost. V případě, že nebude možné obnovit plnou světlost, budou patková kolena vyměněna v provedení 2xkoleno 45° s uklidňujícím mezikusem o délce cca 250 mm.

Zpevněné plochy před objektem budou  vyspádovány do odvodňovacích kanálků a dešťové vody svedeny ležatým potrubím do stávající ležaté kanalizace v objektu.

Rekonstrukce se netýká kanalizačních  přípojek, která zůstávají stávající.

- OBECNĚ

- Provedení nového kanalizačního potrubí bude dle montážního předpisu výrobce potrubí (upevnění, typ a umístění dilatačních hrdel apod.). Kanalizace bude provedena podle ČSN EN 12 056 a ČSN 75 6760. Před zahájením prací bude provedena kamerová zkouška a pročištění stávajícího ležatého potrubí.

- ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

- WC budou závěsné. Umyvadla budou bez krytu sifonu a budou mít chromované sifony. Pračkové sifony budou s vodní zápachovou uzávěrkou. Sifony pro pračky budou ve výšce 550 – 600 mm..

- VODOVOD

- Do celého objektu ( Nad Kajetánkou a Jílkova ) je voda přivedena přípojkou, napojenou na uliční řad DN 100L, probíhající v ul. Jílkova.

- V domě Jílkova 90/2 je umístěna vodoměrná souprava s hlavním vodoměrem a příslušnými armaturami.

- Odtud je voda vedena jednotlivými větvemi PP DN50 do domu Jílkova 90/2, Nad Kajetánkou 1415/1a a 1415/1b , současně v souběhu s rozvodem vody požární. Na každé větvi bude osazen vodoměr pro měření spotřeby vody v jednotlivých domech.

- TUV je připravována lokálně v jednotlivých bytech, v plynových ohřívačích.

Nové potrubí vnitřního vodovodu je navrženo z plastových trubek PPR PN 20 a požární potrubí je navrženo z ocelových pozinkovaných trubek. Nové uzavírací armatury budou kovové kulové kohouty (ne plastové, varné). Závitové přechodky budou s mosaznými závity.

Potrubí v jednotlivých podlažích s výjimkou suterénu bude vedeno v drážkách ve zdivu, případně za vanou nebo v přizdívkách podél kanalizačního připojovacího potrubí. Připojovací potrubí bude dimenze 25x4,2 mm (PPR PN 20 Ø 25mm) až k místu ohřevu TUV. Ostatní připojovací potrubí bude 20x3,4 mm (PPR PN 20 Ø 20mm).

Uzavírací armatury v bytech budou mosazné kulové kohouty plnoprůtokové DN20. Na vstupech SV do bytu budou za kulovými kohouty osazeny podružné vodoměry, tj. do uzavíracích armatur DN 20 budou přímo vsazeny redukce 3/4-1/2“, dále budou půlky šroubení od vodoměrů, dále budou vodoměry (DN 15 Qn 1,5 – vodoměry budou včetně šroubení bytovým vodoměrům), které budou napojeny na plastové rozvody dG přechodkami 25 s vnitřními závity DN 15 (1/2“). Osazení vodoměrů bude umožňovat jejich demontáž a zpětnou montáž. Uzávěry a vodoměry budou pod dvířky 300x300 nebo 300x150 (SV nad WC).

Při montáži umyvadlové nebo dřezové nástěnné baterie budou tyto upevněny na nástěnkách. Stojánkové baterie budou napojeny přes uzavírací rohové ventily (roháčky). V bytech budou nově osazeny pračkové kohouty pro pračku. Kohouty pro myčku (ventily nebo kohouty s integrovanou zpětnou klapkou) budou v provedení kombinovaného rohového ventilu pro dřezovou stojánkovou baterii. Pračkové kohouty budou ve výšce 800 mm.

Umyvadlové a dřezové baterie v kuchyňských linkách  budou stojánkové, u sprch, van a výlevek nástěnné pákové.

Stoupačky studené vody budou vedeny v nových instalačních šachtách. Stoupací potrubí bude upevněno v každém podlaží alespoň na dvou místech objímkou s vrutem a hmoždinkou. Na začátku stoupacího potrubí budou uzavírací armatury a vypouštěcí kohouty.

Stropní prostupy budou zazděné (zabetonované, trubky v prostupech chráněné pěnovým PE tloušťky minimálně 5 mm. Stropní prostupy budou osazeny protipožárními manžetami.

Nové části ležatého potrubí v suterénu budou vedeny pod stropem. Potrubí bude na nových konzolách (nebo na závěsech s objímkami), vyztuženo podpůrnými ocelovými profily pro plastové trubky, které mají délku 2m a budou jimi vyztuženy trubky proti průhybu (pozinkované žlaby). Zkracované výztužné profily budou mít okraje ohnuté tak, aby nepoškozovaly potrubí (ven). Konce výztužných profilů budou vždy uloženy na podpěrách (konzoly, stěnové prostupy apod.).

Ocelové konstrukce (konzoly, nosníky apod.) budou opatřeny 2 x základním nátěrem.

Izolace potrubí bude z pěnového PE. Připojovací potrubí bude izolováno pěnovým PE tloušťky minimálně 6 mm. Některá místa budou obalena plstí (mělké uložení pod omítkou).

### Potrubí TV bude izolováno pěnovým PE tloušťky minimálně 13 mm.

Izolace bude navlečena přes potrubí s výztužnými žlábky. Tvarovky budou izolovány izolačními trubicemi větších průměrů nařezanými na segmenty dle šablon výrobce nebo tepelně izolační páskou výrobce izolací.

Potrubí bude z hlediska tepelné a zvukové izolace izolováno dle Vyhlášky MPO č. 193/2007Sb. §5(11).

V objektu bude samostatný požární rozvod z ocelových trubek. Hydranty (celkem 10ks) budou v provedení  Q=0,3l/s s tvarově stálou hadicí délky 30 m.

Vodovod bude proveden dle ČSN 73 6660 a ČSN EN 806.

Vodovodní přípojky

Vzhledem ke stáří vodovodní přípojky, původnímu materiálu (ocel) a Ø cca. 5/4“ se navrhuje nová  vodovodní přípojka.

Napojena bude na stávající uliční řad 100L, napojení bude provedeno navrtávkou 100/2“se šoupětem a zemní soupravou.

Potrubí z trub rPE 63mm bude vedeno v souběhu s potrubím stávající přípojky, které bude odpojeno a odstraněno.

Bilance  potřeby vody

Potřeba vody vycházející z počtu zařizovacích předmětů a předpokládané současnosti činí 5,3 l/s.

OSTATNÍ

Dimenze potrubí jsou ve výkresové dokumentaci kótovány vnějším průměrem v mm, ocelové potrubí a armatury jsou kótovány v DN.

Požární potrubí může být provedeno z plastových trubek při dodržení ochrany trubek proti požáru a odolností 30 minut.

PLYNOVOD

V bytovém domu je v současnosti rozveden nízkotlaký plynovod, rozvody jsou z ocelových trubek svařovaných a se závitovými spoji. Celý objekt 1415/1 a 90/2 je napojen na NTL plynovod v ulici Pod Královkou pomocí 3 plynovodních přípojek. Stávající 3 hlavní uzávěry plynu jsou umístěny venku před objektem. Stávající 3 plynovodní přípojky s HUP a přivedené do suterénu domu, zůstávají beze změny.

V suterénu za vstupem přívodu NTL plynovodu do vnitřních prostor je současný domovní uzávěr, ležatý rozvod je veden pod stropem. Stávající stoupací rozvody jsou vedeny v předsíních bytů. Plynoměry jsou umístěny v předsíních, některé jsou na chodbě na zdivu.

NOVÉ ROZVODY

Předmětem výměny je celý nízkotlaký rozvod plynovodu v domě. Bude proveden nový ležatý rozvod v suterénu ke stoupačkám, 3 nové stoupačky P na podestách schodiště, na které se napojí nově umístěné plynoměry. Vymění se i spotřební rozvody v jednotlivých bytech.

Za vstupem stávajícího přívodního potrubí do suterénu se osadí protipožární plynovodní armatura DN 50 (automaticky ovládaný protipožární uzávěr plynu). Na ležatém rozvodu v suterénu se osadí domovní uzávěr DN 50, který se umístí co nejblíže k přívodu obvodovou zdí mimo prostor sklepních kójí. Nový ležatý rozvod z ocelového potrubí DN 50 se zavěsí pod stropem suterénu a převede se v každé ze tří sekcí sekci ke stoupačce P. Před stoupnutím potrubí stoupačky P ze suterénu se osadí uzávěr stoupačky DN 50, pro odkalení stoupačky se vysadí odbočka se zátkou.

Stoupačky P budou vedeny na podestách schodiště ze suterénu až do nejvyššího patra, na odbočky DN 25 ze stoupačky se napojí plynoměry pro jednotlivé byty. V objektu 1415/1a, 1b bude stoupačka vedená ze suterénu do 4. patra v profilu DN 50, ve 4. patře v profilu DN 40 a v 5. patře v profilu DN 32. V objektu 90/2 bude stoupačka vedená ze suterénu do 3. patra v profilu DN 50, ve 3. patře v profilu DN 40 a ve 4. patře v profilu DN 32.

Nové plynoměry budou umístěny na podestách schodiště na zdivu za sádrokartonovým zákrytem. Dvířka a větrací mřížky zákrytu plynoměrů jsou v dodávce stavby.

Napojení plynoměrů se provede ocelovým potrubím DN 25, před a za plynoměrem se osadí kulový kohout DN 25. Plynoměry budou napojeny přes excentr a budou opatřeny rozpěrkou. Plynoměry pro byty jsou typu G4, dvouhrdlé s připojovací roztečí 100 mm.

Plynoměry budou mít číselníky ve výšce maximálně 1700 mm a minimálně 800 mm. Montáž plynoměrů bude odpovídat TPG 934 01.

Spotřební rozvody z měděných trubek DN 25 povedou od plynoměrů svisle pod strop v sádrokartonovém zákrytu. Do jednotlivých bytů budou vedeny spotřební rozvody pod stropem.

Rozvody vedené v bytech pod stropem budou zakryty podhledem, který bude opatřen větracími mřížkami. Měděné potrubí DN 25 klesne od stropu k plynovým kotlům, které se napojí přes kulový kohout DN 20. V jednotlivých bytech se umístí plynové kombinované kotle výkonu 18 kW se spotřebou zemního plynu 1,9 m3/hod. Plynové kotle jsou součástí dodávky ÚT.

Měděné potrubí DN 20 k plynovým sporákům bude vedeno po zdi, sporák se napojí přes kulový kohout DN 15 a připojovací hadici. V jednotlivých bytech jsou navrženy plynové sporáky výkonu 10 kW se spotřebou zemního plynu 1,2 m3/hod. V garsonkách budou místo plynových sporáků umístěny sporáky elektrické.

Ležatý rozvod, stoupačky a přípojky k plynoměrům se provedou z ocelového potrubí, které bude spojováno svařováním. Ocelové potrubí DN 25 až DN 50 bude z ocelových trubek černých bezešvých dle ČSN 42 5710 a ČSN 42 5715, materiál 11 353.

Spotřební rozvody - připojovací potrubí od plynoměrů do bytů a rozvod v bytech ke spotřebičům ( plynový kombinovaný kotel ÚT a plynový sporák ) – se provedou z měděných trubek DN 20 a DN 25. Měděné tvrdé potrubí bude spojováno lisováním.

Dimenze potrubí - ocelové potrubí, měděné potrubí a armatury - jsou ve výkresové dokumentaci kótovány v mm vnitřním průměrem DN.

Plynovodní potrubí bude opatřeno ochranou proti korozi syntetickým základním nátěrem. Vrchní nátěr ve společných prostorách bude dvojnásobné emailování žluté barvy č.6200. Potrubí v bytech bude mít rozlišovací nátěr.

Potrubí bude upevněno objímkami s pryžovou vložkou nebo bude vedeno na nových ocelových konzolách. Upevnění potrubí bude odpovídat ČSN EN 1775. Stropní prostupy stoupačky se provedou utěsněnou chráničkou DN 70 s přesahem. Stěnové průchody se provedou utěsněnou ochrannou trubkou DN 40 a budou zazděny.

Vnitřní plynovod, včetně napojení plynoměrů a odběrných plynových zařízení, bude proveden podle ČSN EN 1775, TPG 704 01, TPG 934 01 a TPG 800 03. Montáž plynovodního potrubí musí být v souladu s ČSN EN 1775 a TPG 704 01. Tlaková zkouška bude provedena podle TPG 704 01 a bude provedena revize zařízení dle ČSN 38 6405. Před uvedením do provozu bude provedeno vyčištění rozvodu stlačeným vzduchem.

Před započetím rekonstrukce musí být dohodnuta demontáž a montáž plynoměrů s dodavatelem plynu. Projednání demontáže a montáže plynoměrů nebo jejich výměnu zajistí firma provádějící plynovod.

ELEKTRO

Součástí rekonstrukce jsou i práce související s ochranným pospojením plynovodu. Plynovodní potrubí bude chráněno před nebezpečným dotykovým napětím, musí být provedeno ochranné pospojování a uzemnění ( zejména dle ČSN 2000-5-54 a ČSN EN 1775 ).

- SEZNAM DOKUMENTACE

- F2.01.  – Technická zpráva

- F2.02.  – Půdorys suterénu – vodovod

- F2.03.  – Půdorys přízemí – vodovod

- F2.04.  -  Půdorys 1.patro - vodovod

- F2.05.  – Půdorys charakteristické podlaží 2.- 4.patro – vodovod

- F2.06.  – Půdorys 5.patro – vodovod

- F2.07.  – Řezy vodovodu

- F2.08.  – Půdorys suterénu – kanalizace

- F2.09.  – Půdorys přízemí – kanalizace

- F2.10.  -  Půdorys 1.patro - kanalizace

- F2.11.  – Půdorys charakteristické podlaží 2.- 4.patro – kanalizace

- F2.12.  – Půdorys 5.patro – kanalizace

- F2.13.  – Půdorys střecha – kanalizace

- F2.14.  – Řezy kanalizace

- F2.15.  – Půdorys suterénu – plynovod

- F2.16.  – Půdorys přízemí – plynovod

- F2.17.  -  Půdorys 1.patro - plynovod

- F2.18.  – Půdorys charakteristické podlaží 2.- 4.patro – plynovod

- F2.19.  – Půdorys 5.patro – plynovod

- F2.20.  – Řezy plynovodu