Technická zpráva

Obsah:

1. ZADÁNÍ	1

1.1. Projekt řeší	1

1.2. Projektové podklady	1

2. POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 	1

2.1. Přeložka telefonní přípojky	1

2.2. Umístění slaboproudých zařízení a slaboproudé trasy	2

2.3. Telefonní rozvody - TEL	2

2.4. Společná televizní anténa - STA	3

2.5. Rozvody UPC	3

2.6. Rozvody domácího telefonu - DT	3

2.7. Domovní zvonky - DZ	4

2.8. Zařízení autonomní detekce a signalizace požáru	4

3. Požadavky na ostatní profese	4

4. BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ	4

5. ZÁVĚR	5

- ZADÁNÍ

  - Projekt řeší

Tento projekt pro výběr zhotovitele řeší vnitřní slaboproudé rozvody v bytovém domě Nad Kajetánkou 1 a Jílkova 2, Praha 6.

Součástí slaboproudu jsou rozvody:

- Přeložka telefonní přípojky a telefonního účastnického rozvaděče

- Telefonní rozvody – TEL

- Společná televizní anténa – STA

- Rozvody UPC

- Rozvody domácího telefonu – DT

- Domovní zvonky – DZ

- Zařízení autonomní detekce a signalizace požáru

  - Projektové podklady

- Stavební řešení objektu

- Požadavky objednatele

- POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

  - Přeložka telefonní přípojky

Před vstupem do objektu Pod Kajetánkou 1a bude nově výtah a vstupní chodba. V tomto místě ústí do objektu trasa telefonní přípojky. Trasa přípojky bude přeložena. Kabel bude naspojkován v chodníku před objektem. Trasa bude vedena mimo základy výtahů v chráničce pod vstupní chodbou do objektu. Účastnický rozvaděč ÚR 111/12 a ÚR 111/13 bude přeložen vzhledem k rekonstrukci vnitřních rozvodů na nové místo ve vstupní chodbě do objektu Pod Kajetánkou 1a resp. Pod Kajetánkou 1b.

Ve vstupní chodbě objektu Jílkova 2 bude přeložen účastnický rozvaděč ÚR 111/5 vzhledem k rekonstrukci vnitřních rozvodů na nové místo ve vstupní chodbě do objektu.

Bude vypracována dokumentace pro provedení stavby. Práce budou provedeny společností s oprávněním prací na zařízení spol. Telefónica O2.

V předstihu před započetím prací bude správce sítě informován o termínu započetí prací.

Před realizací musí být provedeno přesné zaměření stávajících sítí a provedeno ověření skutečné polohy kabelů ručně kopanými příčnými sondami.

Je požadováno provést měření parametrů kabelů před a po přeložce.

K veškerým zemním pracím v blízkosti sdělovacích kabelů a zařízení bude přizván odborný zástupce provozovatele.

Stavbou  budou respektovány veškeré požadavky správce sítě dle vyjádření správce sítě (jako např. předložení dalších stupňů dokumentace, přizvání zástupce správce sítě při obnažení trasy, atd.)

  - Umístění slaboproudých zařízení a slaboproudé trasy

Rozvaděče slaboproudých zařízení budou umístěny na chodbách – schodištích v objektu. V posledním patře bude umístěn rozvaděč STA (nad rozvaděčem silnoproudu). V přízemí (suterénu) bude umístěn rozvaděč UPC (nad rozvaděčem silnoproudu), dále nový telefonní rozvaděč (nad hydrantem) a zdroj domácího telefonu a zvonků (zdroje umístěny v rozvaděči společné spotřeby).

V objektu bude na schodišti zřízena stoupačka z nejnižšího do nejvyššího patra objektu. Stoupačka bude vytvořena stavbou obezděním. Před stoupačkou bude v každém patře silnoproudý rozvaděč s elektroměry a  rozvaděče TEL/STA/UPC (spodní resp. vrchní patro). Kabely budou vedeny ve stoupačce v trubkách pr. 50 mm. Pod stropem budou do stoupačky v každém dveře cca 600x400 mm pro protahování kabeláže a pro odbočení kabelů do trasy k bytům.

Rozvaděče a dveře do stoupačky budou s požární odolností. Rozvaděče i dveře do stoupačky budou stejně jako rozvaděče silnoproudu Schrack M2000.

Trasa k bytům bude vedena od stoupačky po zdi pod stropem v trubkách, které budou ukončeny před bytem / v bytě v protahovacích krabicích. Trasa na chodbách bude zakryta SDK deskami (dodávka stavba).

Podružné trasy ve společných prostorách (zvonková tlačítka, tablo DT atd.) budou vedeny v ohebných trubkách ve zdech nebo ve stropě.

Trasy DT, STA, UPC budou do bytu vedeny přes protahovací/propojovací krabici KO97 umístěnou v společné chodbě u vstupních dveří do daného bytu pod stropem (pod úrovní SDK zakrytí tras). Trasa TEL bude do bytu vedena přes protahovací/propojovací krabici KU68 umístěnou uvnitř bytu v chodbě u vstupních dveří pod stropem (pod úrovní podhledu).

Z protahovacích krabic před bytem (v bytě pro TEL) budou trasy vedeny do bytu, kde budou vedeny ve vstupní chodbě v podhledu do místnosti, v místnosti budou trasy vedeny ve zdi v ohebných trubkách ke koncovým zásuvkám resp. k přístroji DT nebo zvonku.

Zásuvky budou umístěny vedle silnoproudých zásuvek ve společných vícerámečcích a budou od stejného výrobce a stejné modelové řady (společná sestava čtyř rámeček 230V + TEL + UPC (puze záslepka) + STA).

Protahovací krabice budou instalovány v rovném úseku maximálně po 8m, v případě ohybů budou protahovací krabice instalovány ve zdech již po dvou ohybech.

  - Telefonní rozvody - TEL

Telefonní přípojka a účastnický rozvaděč budou přeloženy. Nové umístění účastnického rozvaděče viz půdorysy.

Z rozvaděče bude veden jeden kabel SYKFY 2x2x0,5 do každého bytu. Kabel bude veden přes propojovací krabici KU68 v bytě ve vstupní chodbě. V propojovací krabici bude kabel pouze protažen a bude veden dále do bytu ke koncové zásuvce RJ12. Koncová zásuvka bude umístěna 1x v každém bytě v hlavní obytné místnosti.

Rozmístění prvků viz půdorysy.

Práce na telefonních rozvodech budou provedeny společností s certifikací od spol. Telefónica O2. Doporučený dodavatel  kontakt: ntl telekomunikace, p. Schönauer, tel. 608 333 920.

  - Společná televizní anténa - STA

Na střeše objektu bude umístěn nový stožár STA pro příjem pozemní TV + R. Přesné umístění bude určeno na stavbě dle měření signálu. Od rozvaděče STA budou vedeny koaxiální kabely v plastové trubce do rozvaděče STA (v posledním NP na chodbě nad silnoproudým rozvaděčem). V rozvaděči bude signál zesílen a rozbočen do jednotlivých bytů.

Z rozvaděče bude veden jeden kabel do každého bytu. Kabel bude veden přes propojovací krabici KO97 před bytem. V propojovací krabici bude kabel z rozvaděče spojen spojkou na kabel do bytu vedoucí ke koncové zásuvce. Koncová TV+R zásuvka bude umístěna 1x v každém bytě v hlavní obytné místnosti.

Rozmístění prvků viz půdorysy.

  - Rozvody UPC

Připojení objektů Jílkova/Nad kajetánkou je stávajícím závěsným kabelem ze sousedního objektu Nad Kajetánkou 2. Z objektu Nad Kajetánkou 1 je napojen suterénem objekt Jílkova 2. V rámci prací v objektu musí být provedeno ochránění stávajících přívodních a propojovacích kabelů.

Z posledního patra v objektu Nad Kajetánkou 1 bude připravena protažitelná trasa trubkou pr. 25 mm stoupačkou k rozvaděči UPC, který bude umístěn v chodbě za vstupními dveřmi v přízemí.

V rámci provedení zateplení při rekonstrukci objektu bude během prací na fasádě provedena ochrana  závěsného kabelu propojující objekty Nad Kajetánkou 7, 5, 3 a 1, v případě potřeby bude provedeno nové ukotvení, případně nové natažení a přepojení tohoto kabelu.

Současně s novou přípojkou NN objektu bude v trase této přípojky přiložena rezervní HDPE trubka pr. 40 mm pro možné budoucí napojení objektu optikou.

Z objektu Nad Kajetánkou 1a bude vedena trasa suterénem do objektu Nad Kajetánkou 1b a dále Jílkova 2 pro napojení rozvodů UPC v tomto vchodech (stoupačkách) (připravena protažitelná trasa trubkou pr. 25 mm).

Vnitřní rozvody - z rozvaděče bude veden jeden kabel do každého bytu. Kabel bude veden pouze do propojovací krabice KO97 před bytem. V propojovací krabici bude kabel ukončen spojkou. Do bytu bude vedena pouze trubka s protahovacím drátem vedoucí k místu koncové zásuvky. Koncová zásuvka ve společném vícerámečku nebude osazena, pozice zásuvky bude osazena záslepkou. Příprava pro TV zásuvku bude umístěna 1x v každém bytě v hlavní obytné místnosti.

Rozmístění prvků viz půdorysy.

Práce na rozvodech UPC budou provedeny společností s certifikací od spol. UPC. Veškerý materiál (rozvaděče, kabeláž, konektory atd.) budou dle požadavků UPC. Doporučený dodavatel kontakt: ČR CONSULTING GROUP, s.r.o., p Pavel Mudra, tel. 739 342 282.

Společnost UPC musí být v předstihu 30 dní informována o termínu zahájení prací.

  - Rozvody domácího telefonu - DT

V objektu bude rozvod domácího telefonu (pouze audio) umožnující komunikaci od vstupního zvonkového tabla do jednotlivých bytů a dálkové otevření vstupních dveří do objektu z přístroje domácího telefonu v bytě. Bude použit digitální systém Comelite v základním standardu.

U vstupu do objektu Nad Kajetánkou 1a bude umístěno tablo domácího telefonu se zvonkovými tlačítky pro jednotlivé byty ve vchodu Nad Kajetánkou 1a (1x tlačítko pro každý byt), audio jednotkou a výstupem pro ovládání zámku dveří.

U vstupu do objektu Nad Kajetánkou 1b a Jílkova 2 bude umístěno vždy tablo domácího telefonu se zvonkovými tlačítky pro jednotlivé byty ve vchodu Nad Kajetánkou 1b i Jílkova 2 (1x tlačítko pro každý byt obou vchodů – objekty jsou propojeny, používají jeden výtah), audio jednotkou a výstupem pro ovládání zámku dveří.

V silnoproudém rozvaděči (společná spotřeba) objektu Nad Kajetánkou 1a bude zdroj DT. Ze zdroje bude přivedeno napájení vstupního tabla a zámku viz schéma. Z tabla DT bude vedena sběrnice systému do stoupačky.

V silnoproudém rozvaděči (společná spotřeba) objektu Nad Kajetánkou 1b a Jílkova 2 bude zdroj DT a přepínače tabel a rozbočení sběrnic pro dvě stoupačky. Ze zdroje bude přivedeno napájení vstupního tabla a zámku viz schéma. Z tabla DT bude vedena sběrnice systému do stoupačky.

Jednotlivé přístroje domácího telefonu budou umístěny každém bytě na zdi, viz půdorysy. Od přístroje DT povede kabel (přes protahovací krabici v chodbě před bytem) do stoupačky, kde bude propojen na stoupací vedení (dvouvodičový systém).

  - Domovní zvonky - DZ

V silnoproudém rozvaděči (společná spotřeba) bude zdroj DZ 8 V AC 50 Hz na DIN lištu. Ze zdroje bude vedeno napájení do stoupačky a dále k jednotlivým bytům. Před byty bude na stěně zvonkové tlačítko, ze kterého bude napojen zvonek v bytě. Zvonek bude nejiskřící (rozvody plynu v domě). Zvonek bude umístěn ve vstupní chodbě v bytě vedle silnoproudého rozvaděče.

  - Zařízení autonomní detekce a signalizace požáru

V každém bytě ve vstupní chodbě bude na stropě místnosti (v ose se svítidlem) instalován autonomní optickokouřový hlásič s vestavěnou akustickou signalizací.

- Požadavky na ostatní profese

Silnoproud

- vývod 230 V / 10 A pro rozvaděč STA

- umístění zdrojů DT a DZ do rozvaděče společné spotřeby, jištění 6 A - DT, 6 A - DZ.

Stavba

- prostup na střechu ke stožáru STA – 1x trubka pr. 40 mm

- prostup na střechu pro kabel UPC – 1x trubka pr. 32 mm

- příprava vstupních dveří pro instalaci elektromechanického zámku (zámek, kabel, průchodka ze dveří do zárubně dodávkou slaboproudu, klika, kování, vložka zámku atd. dodávka stavba).

- stoupačka z nejnižšího do nejvyššího podlaží, obezdění, zhotovení prostupů mezi patry (pro cca 6x trubku pr. 50 mm)

- zakrytí trasy na společných chodbách a schodištích (zakrytí SDK deskami).

- BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ

Veškeré použité zařízení musí splňovat požadavky norem:

ČSN 33 2000-3 - Elektrotechnické předpisy - stanovení základních charakteristik,

ČSN 33 2000-4  Bezpečnost

-41 	Ochrana před úrazem elektrickým proudem

-43	Ochrana proti nadproudům

-44	Ochrana před přepětím

-45	Ochrana před podpětím

-47	Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti

-48 	Výběr opatření na ochranu před úrazem el. proudem dle vnějších vlivů

ČSN 34 2300 - Předpisy pro vnitřní sdělovací vedení,

ČSN 73 6005 - Prostorová úprava vedení technického vybavení,

ČSN 33 2130 - Vnitřní elektrické rozvody,

ČSN 33 4000 - Požadavky na odolnost sdělovacích zařízení proti přepětí a nadproudu,

ČSN 33 4010 - Ochrana sdělovacích vedení a zařízení proti přepětí a nadproudu atmosférického 		původu,

ČSN 34 3100 - Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních,

- ZÁVĚR

Tento projekt byl zpracován dle odběratelem přiložených podkladů, splňuje požadavky ČSN a bezpečnostních předpisů.

Vlastní realizace, montáž, dodávka bude provedena na základě dodavatelské dokumentace, kde budou zpracovány podrobné schéma, očíslování zařízení, ústředen a prvků. Dodavatelskou dokumentaci zpracovává dodavatel. Po provedení kompletní dodávky včetně montáže, zapojení, oživení a revize bude investorovi předána dokumentace skutečného provedení.

Vypracoval: 			 		Ing. Zdeněk Černý

Zodpovědný projektant:	Ing. Alois Získal 
AZ elektroprojekce, s.r.o.
12/2012