Technická zpráva

Obsah:

1.	Zadání	2

1.1. Rozsah projektu	2

1.2. Projektové podklady	2

2.	POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ - SILNOPROUD	2

2.1. Základní technické údaje	2

2.2. Provedení vnitřních rozvodů	3

2.2.1.	Napájení objektu, měření el. energie	4

2.2.2.	Vypínání el. energie v objektu	5

2.2.3.	Rozvaděče společné spotřeby RD.1, RD.2	5

2.2.4.	Bytové rozvaděče Rbx	5

2.2.5.	Provedení rozvodů v bytech	5

2.2.6.	Provedení rozvodů společných prostorů	6

2.2.7.	Silnoproudé rozvody pro technické zařízení budovy	7

2.2.8.	Vnitřní  uzemnění objektu	8

2.3. Ochrana před bleskem	8

2.3.1.	Vnější systém LPS (hromosvod)	8

2.3.2.	Uzemnění objektu	9

3.	BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ	9

3.1. Všeobecně	9

3.2. Pokyny pro obsluhu a údržbu	9

3.3. Právní předpisy	10

3.4. Technické normy	10

4.	Závěr	11

- Zadání

  - Rozsah projektu

Tento projekt pro výběr zhotovitele řeší silnoproudé rozvody bytového domu v ulici Nad Kajetánkou č. 1415/1 a Jílkova 90/2, Praze 6. Projekt silnoproudu řeší tyto dílčí části:

- Silnoproudá elektroinstalace

- Umělé a nouzové osvětlení

- Uzemnění a hromosvod

  - Projektové podklady

- Zaměření, stavební půdorysy objektu

- Konzultace se zástupcem investora, generálním projektantem a ostatními specialisty

- Technické průzkumy dané lokality

- POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ - SILNOPROUD

  - Základní technické údaje

Zdroj elektrické energie:	napojení na NN síť PREdi, a.s. – stávající, 2x přípojková skříň, 3 sady pojistek pro 3 vchody

náhradní zdroje:	lokální ve svítidlech nouzového osvětlení

Proudová soustava, napětí :	3PEN, 230/400V, 50Hz, TN-C (napájecí a stávající rozvody)
3NPE, 230/400V, 50Hz, TN-S (vnitřní nové rozvody)

Stupeň dodávky el. energie:	3

Měření spotřeby el. energie:	fakturační – dle stávajícího řešení v elektroměrových rozvaděčích na podestách schodišť dle schéma napájení

podružné - v rozvaděči společné spotřeby pro sušičky

Ochrana proti zkratu a přetížení:	jistícími přístroji v rozvaděčích

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím (dle ČSN 332000-4-41 ed.2):
normální:	automatickým odpojením od zdroje
doplněná:	proudovými chrániči a ochranným uzemněným pospojováním

Druh prostředí:	- vnitřní prostory: prostory normální (tj. AB5 dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3)

- venkovní prostor: prostor zvlášť nebezpečný - AA7, AB7, AD4, BA1, CA1, ostatní parametry základní

- koupelny dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2

- umývací prostory dle ČSN 332130 ed. 2

Energetická bilance:

Nad Kajetánkou 1A (VCHOD „A“)

| Popis | Pi (kW) |  | Ps (kW) |
| --- | --- | --- | --- |
| Byty |  |  |  |
| Byty kat. el. A (23 bytů á 3,5kW) | 80,5 | 0,33 | 26,6 |
| Společná spotřeba |  |  |  |
| Osvětlení | 2,5 | 0,6 | 1,5 |
| Sušičky prádla | 2,0 | 1 | 2,0 |
| Výtah | 4,4 | 1 | 4,4 |
| Slaboproud | 0,3 | 1 | 0,3 |
| El. přímotop | 2,0 | 1 | 2,0 |
| Ostatní zařízení (rezerva) | 1,5 | 1 | 1,5 |
| CELKEM | 93,2 | - | 38,3 |

Vzájemná soudobost:	0,9

Maximální současný příkon :	34,5 kW

Předpokládaná roční spotřeba el. energie:	25 MWh

Výpočtový proud (cos  = 0,95):	52,4 A

Předpokládané navýšení odběru el. energie:	10 kW

Nad Kajetánkou 1B (VCHOD „B“)

| Popis | Pi (kW) |  | Ps (kW) |
| --- | --- | --- | --- |
| Byty |  |  |  |
| Byty kat. el. A (6 bytů á 3,5kW) | 21,0 | 0,42 | 8,8 |
| Byty kat. el. B1 (4 bytů á 5,5kW) | 22,0 | 0,42 | 9,2 |
| Společná spotřeba |  |  |  |
| Osvětlení | 6,4 | 0,5 | 3,2 |
| Sušičky prádla | 4,0 | 1 | 4,0 |
| Výtah | 4,4 | 1 | 4,4 |
| Slaboproud | 0,6 | 1 | 0,6 |
| El. přímotop | 2,0 | 1 | 2,0 |
| Zařízení VZT | 1,4 | 0,6 | 0,9 |
| Ostatní zařízení (rezerva) | 1,5 | 1 | 1,5 |
| CELKEM | 63,3 | - | 34,6 |

Vzájemná soudobost:	0,9

Maximální současný příkon :	31,1 kW

Předpokládaná roční spotřeba el. energie:	24 MWh

Výpočtový proud (cos  = 0,95):	47,3 A

Předpokládané navýšení odběru el. energie:	14 kW

Jílkova 2 (VCHOD „C“)

| Popis | Pi (kW) |  | Ps (kW) |
| --- | --- | --- | --- |
| Byty |  |  |  |
| Byty kat. el. A (15 bytů á 3,5kW) | 52,5 | 0,35 | 18,4 |
| Byty kat. el. B1 (4 bytů á 5,5kW) | 22,0 | 0,35 | 7,7 |
| CELKEM | 74,5 | - | 26,1 |

Vzájemná soudobost:	1

Maximální současný příkon :	26,1 kW

Předpokládaná roční spotřeba el. energie:	26 MWh

Výpočtový proud (cos  = 0,95):	39,7 A

Předpokládané navýšení odběru el. energie:	2 kW

Pozn.: Hodnoty odebíraného příkonu bytů jsou stanoveny dle ČSN 33 2130 ed.2 s koeficientem soudobosti 0,5 dle podnikové normy PRE distribuce a.s. KA 101. Dále nejsou zahrnuty rezervy připravené pro případnou změnu kategorie elektrizace z A na B1 (vaření el. energií).

  - Provedení vnitřních rozvodů

Stávající dům je ze skeletové železobetonové konstrukce s vyzdívkami stěn. Má jedno podzemní a 6 nadzemních podlaží. Objekt je ze tří částí – osově orientovaný, se třemi vstupy – z ul. Nad Kajetánkou vstup A, z ulice Jílkova vstup C a z boku ve středu domu vchod B, který má shodné číslo popisné jako vstup A. Objekt je vystavěn do svahu, jednotlivé vstupy jsou proto navzájem výškově posunuty a z Jílkovy ulice má o jedno podlaží méně.

V 1.pp objektu ze severní strany od ul. Nad Kajetánkou je vstup A, odkud vede schodiště do suterénního bytu a společných prostorů sklepů se sušárnou. Ve vyšších patrech jsou situovány byty. Celkem je v části A 23 bytových jednotek 2+kk. Ke vstupu je přistavovaný nový výtah.

Vstup do části B je umístěn v přízemí. V suterénu jsou sklepy, v přízemí jsou umístěny byty a z propojovací chodby do části C je přístup do sušárny. V 1. až 5. patře jsou dále bytové jednotky typu 2+kk a 1+kk. Mimo 5. patra je v každém podlaží propojovací chodba do části C, na které se nachází jeden byt. Chodba bude sloužit pro přístup od nového výtahu přistavovaného ke vchodu B. Celkem je v části B 10 bytů.

Na severní strany z ul. Jílkova je vstup C, který je vůči ostatním částem domu umístěn v 1. patře. V rámci výkresové části jsou však podlaží přeznačeny o jedno patro níže. V suterénu jsou opět umístěny sklepy a dále zde ústí spodní propojovací chodba z přízemí části B. Ve vyšších patrech se nacházejí bytové jednotky 2+kk a 1+kk. Celkem je v této části 19 bytů.  V 1.np je hlavní vstup a čtyři bytové jednotky, v 1. až 4. patře jsou shodně s přízemím 4 byty. V 5. patře vznikly využitím původního půdního prostoru a původní sušárny nové dva byty se střešními terasami.

V rámci rekonstrukce bude nově využit původní prostor 5. patra (nové byty), dále přistaven výtah podél fasády u vstupu A a B, bude provedena rekonstrukce stávající elektroinstalace a vzhledem k novému zateplení fasády také nový hromosvod a uzemnění. Vzhledem k novému propojení mezi střední částí a částí k ul. Jílkova dochází vůči původnímu stavu ke změně počtu bytových jednotek (vlivem nové propojovací chodby).

Z hlediska napájení je navrženo zrušení dvou stávajících přípojkových skříní PRE distribuce a.s. ve fasádě částí A a B z ul. Nad Kajetánkou a přemístění napájení do jedné přípojkové skříně v pilíři na hranici pozemku. Část z ul. Jílkova je napájena z přípojkové pojistkové skříně ve fasádě vedle vstupu C, která bude zachována.

Provedení elektroinstalace a typy jednotlivých přístrojů, svítidel, atp. bude odsouhlaseno technickým poradcem investora, kontakt p. Bernášek, tel. 606 146 280 a dále bude odsouhlasován hlavním inženýrem projektu.

    - Napájení objektu, měření el. energie

Napojení objektu Nad Kajetánkou 1 bude z nové přípojkové skříně v oplocení pozemku. Umístění skříně je řešeno v samostatné dokumentaci vč. úprav kabelů 1kV PRE distribuce a.s. Konkrétní provedení bude řešeno dle PRE. Projekt předpokládá instalaci přípojkové skříně se dvěma sadami pojistek, jedna sada pro část A z ul. Nad Kajetánkou a druhá sada pro vstup B. Část z ul. Jílkova bude napojena dle stávajícího řešení z přípojkové skříně ve fasádě objektu vedle vchodu.

Pro část A bude provedeno nové napájecí vedení kabelem 1-CYKY-J 4x50 vedeným v zemi ve výkopu do prvního elektroměrového rozvaděče (RE01.1), kde bude kabel na svorkovnici rozdělen – hlavní stoupací vedení bude nově jednožilovými kabely 4x 1-YY 1x50. Neměřená část stoupací trasy bude v kabelové chráničce pr. 63mm, provedena dle připojovacích podmínek PREdi. Obezdění trasy zajistí stavba vč. výklenků pro elektroměrové a příp. další rozvaděče.

Shodným způsobem jako pro část A bude provedeno nové napájení části B. Z nové přípojkové skříně v ul. Nad Kajetánkou bude provedeno nové napájecí vedení kabelem 1-CYKY-J 4x50 vedeným v zemi ve výkopu do prvního elektroměrového rozvaděče (RE1.2), kde bude kabel na svorkovnici rozdělen – hlavní stoupací vedení bude nově jednožilovými kabely 4x 1-YY 1x50. Neměřená část stoupací trasy bude v kabelové chráničce pr. 63mm, provedena dle připojovacích podmínek PREdi. Obezdění trasy zajistí stavba vč. výklenků pro elektroměrové a příp. další rozvaděče.

Část C bude napojena ze stávající přípojkové skříně vedle vstupu. Odtud bude vedeno nové kabelové vedení jednožilovými kabely 4x 1-YY 1x50, v PVC trubce pod omítkou a v podlaze ve vstupní části domu do stoupací trasy – rozvaděče RE1.3. Stoupací trasa bude provedena kompletně nově dle připojovacích podmínek PREdi. Obezdění trasy zajistí stavba – viz napájení části A a B.

Elektroměrové rozvaděče budou na podestách schodiště provedeny kompletně nové, oceloplechové zapuštěné pod omítku ve stoupací trase hlavního domovního vedení. Dveře rozvaděčů budou v provedení s požární odolností EI30SmDP1. Provedení bude odpovídat připojovacím podmínkám PRE distribuce a.s. Nad elektroměrovými rozvaděči budou umístěna shodná dvířka s RE do stoupací trasy pro přístup k rozvodům slaboproudu.

Velikosti RE a osazení elektroměry budou řešeny s ohledem na stávající stav. Při započetí rekonstrukce je třeba provést průzkum stáv. stavu a přiřadit jednotlivé elektroměry k příslušným bytům. Toto bude vyznačeno i do schéma napájení v rámci dodavatelské dokumentace a dokumentace skutečného provedení. Předpokládané počty a typy jsou vepsány do schéma napájení. Principielně budou stávající jističe menší než 25A před elektroměry vyměněny za nové velikosti 20A. Jističe velikosti 25A budou vyměněny za shodné velikosti 25A. V případě jističe třífázového bude opět nově třífázový. Pro byty 1+kk jsou navrženy nově hlavní jističe 3x20A z důvodu nového hygienického požadavku na vaření el. energií.

    - Vypínání el. energie v objektu

Hlavní vypnutí objektu je řešeno dle stávajícího stavu – vytažením pojistek v přípojkové skříně v rámci přípojky NN. Vyjmutí pojistek smí provádět pouze osoba odborně způsobilá – zajišťuje výjezdová skupina PRE distribuce a.s.

Pro část A z ul. Nad Kajetánkou 1415/1A budou pojistky umístěny v přípojkové skříni na hranici objektu před prostorem popelnic u chodníku. Pro prostřední část domu (vchod B) s číslem popisným 1415 a č. orientačním 1B budou pojistky v téže přípojkové skříni jako pro část A – pojistková skříň bude obsahovat dvě sady pojistek. Pro část z ul. Jílkova č. 90/2 (vchod C) bude vypnutí zajištěno pojistkami v přípojkové skříni ve fasádě vedle vchodu C – vypnutí bytových odběrů. Společná spotřeba bude vypínána společně se vchodem B z pojistkové skříně v ul. Nad Kajetánkou 1, nebo vypínačem v rozvaděči RD.2 v přízemí vchodu B.

    - Rozvaděče společné spotřeby RD.1, RD.2

Rozvaděče pro společnou spotřebu objektu budou ve shodném typovém provedení jako rozvaděče RE – oceloplechové, s dveřmi s požární odolností EI30SmDP1. Rozvaděče jsou navrženy dva, jeden pro část vchodu A (Nad Kajetánkou 1A) a druhý pro část B a C (Nad Kajetánkou 1B a Jílkova 2). V každém rozvaděči budou osazeny jističe (chrániče) pro osvětlení společných prostor domu (schodiště, sklepy), pro slaboproudá zařízení, pro sušičky v sušárně. V rozvaděči bude umístěna zásuvka 230V/16A na DIN lištu. Vývod pro sušičky bude přes podružné elektroměry.

Součástí rozvaděčů budou hlavní ochranné přípojnice (HOP), uzemněné pomocí drátu FeZn pr. 10mm.

    - Bytové rozvaděče Rbx

Bytové rozvaděče budou napojeny z elektroměrových rozvaděčů kabely CYKY-J 4x10mm2. Pro uzemnění bude proveden přívod z podružné ochranné přípojnice OP v elektroměrovém rozvaděči vodičem CYA 6mm22 zeleno-žlutý. Do rozvodnic bude proveden přívod kabelem CYKY-O 3x1,5 jako rezerva pro případný ovládací signál HDO. Jednotlivé bytové rozvaděče budou umístěny dle dispozic v bytech nad vstupními dveřmi zapuštěné do SDK „falešné“ přizdívky stěny. V rozvaděče budou obsahovat jističe a chrániče pro napájení jednotlivých obvodů elektroinstalace. Na žádost investora nebudou instalovány přepěťové ochrany.

    - Provedení rozvodů v bytech

Kabelové trasy

Silové rozvody budou provedeny v souladu s ČSN 33 2130 ed.2 celoplastovými kabely CYKY v provedení tří (pěti) žilovém. Trasy budou vedeny pod omítkou v drážkách, příp. v ohebných trubkách PVC zalitých do betonu, v případě stropů se sníženým stropem též nad podhledy na příchytkách na stropu (předsíně, koupelny).

Zásuvkové rozvody

Zásuvkové okruhy budou provedeny celoplastovými kabely CYKY-J 32,5. Zásuvky pro všeobecné použití a zásuvky pro pračku, myčku (mimo ledničku příp. mrazák) budou s ochranou proudovým chráničem s vybavovacím rozdílovým proudem max. 30mA. Zásuvky pro pračku, myčku a troubu budou mít samostatné jištění. Umístění zásuvek bude +250mm nad čistou podlahou, u kuch. linek dle dodavatele kuchyňských linek, předpoklad +1250mm. Zásuvky umístěné v koupelnách vedle umyvadel budou umístěny mimo zóny 0, 1 a 2 a mimo umývací prostory ve výšce +1200mm (s.h.) nad podlahou dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2.

Světelné rozvody

Světelné rozvody budou provedeny kabely CYKY 1,5mm2 pod omítkou. Pro svítidla v obytných místnostech budou připraveny pouze vývody zakončené svorkovnicemi – osazení svítidel zajistí uživatelé bytů. V ostatních místnostech (chodby, WC, koupelny, šatny, komory apod.) budou instalována stropní svítidla přisazená, v koupelnách halogenová bodová zapuštěná do podhledu. Na chodbě bude osazeno svítidlo rovněž zapuštěné do podhledu, typu downlight. Navrženo je svítidlo o výkonu 1x26W, bez krytu – s možností dodatečného doplnění krytu. Před započetím dodávky bude svítidlo vyvzorkováno vč. nabídky možného krycího skla. Hodnoty průměrné osvětlenosti prostorů, které je nutné dodržet při výběru svítidel jsou: pokoje 50lx, kuchyň 100lx a v místě kuch. linky 300lx, ostatní prostory 50-100lx.

Svítidla v koupelnách budou napojeny z rozvodu s ochranou proudovým chráničem s vybavovacím rozdílovým proudem max. 30mA. V koupelnách budou vývody pro nástěnná svítidla nad umyvadly ve výšce +1900mm nad čistou podlahou. Vývody jsou uvažovány pouze pro svítidla určená pro prostředí nad umyvadlem, krytí min. IPX4, světelný zdroj bude kryt ochranným sklem, všechny vnější části svítidla budou z trvanlivého izolantu. Svítidla nad umyvadly musí být umístěna 1800mm nad podlahou resp. min. 400mm nad umyvadly při dodržení podmínek pro umístění v umývacím prostoru dle ČSN 33 2130 ed.2.

Pro osvětlení kuchyňských linek budou připraveny vývody pro napojení digestoří ve výšce +1400mm, ze kterých se případně napojí i svítidla pod závěsnými skříňkami.

Světla budou ovládána místně, případně z více míst. Umístění vypínačů bude dle požadavku investora, projektant doporučuje +1050mm nad podlahou a 150mm od rohu či zárubní dveří (měřeno vůči středu), v koupelně ve výšce s.h. +1200mm.

Ostatní zařízení bytů

V kuchyních budou připraveny vývody kabelem CYKY-J 5x2,5 pro elektrické sporáky nebo varné desky. V bytech 2+kk budou zakončené v instal. krabicích ve zdi jako rezerva – vaření se předpokládá plynem, v bytech 1+kk bude z instal. krabice vyvedena trubka PVC pr. 25mm pro připojení varné desky – v těchto bytech bude vaření zajištěno elektřinou. Dále budou v kuchyních samostatně jištěné zásuvky pro lednici, vestavnou troubu, pračku a myčku (pračka a myčka s ochranou proud. chráničem 30mA). Dále jsou navrženy dvojnásobné zásuvky nad linkami pro další spotřebiče. Pro připojení digestoře nad sporákem budou připraveny vývody napojené ze světelného okruhu v kuchyních. Bude připravena zásuvka pro napojení topných patron koupelnových těles v koupelnách. Pro plynový kotel bude připraven vývod 1P/B/10A a zapojen prostor. termostat – viz požadavky profese topení dále. Pro větrání bytů budou napojeny VZT odtahové klapky společně s transformátory – viz požadavky profese VZT dále.

    - Provedení rozvodů společných prostorů

Kabelové trasy

Rozvody budou provedeny v částečně chráněných únikových cestách (ČCHÚC) a nechráněných únikových cestách (NÚC) oheň retardujícími bezhalogenovými kabely typu 1-CXKH-R a třídou reakce na oheň B2ca,s1,d0 s trasou P15-R. Jedná se o prostory schodišť a spojovací chodby mezi schoodištěm B a schodištěm C. V prostorech mimo ČCHÚC a NˇUC (byty, sklepy hlavní stoupací trasy, střecha, venkovní rozvody apod.) budou použity PVC kabely typu CYKY nebo 1-YY apod. v souladu s ČSN 33 2130 ed.2.

Při průchodu tras mezi požárními úseky budou prostupy utěsněny požárními ucpávkami příp. těsnící hmotou např. INTUMEX. Hlavní trasy stoupacího vedení v instalační šachtě budou předěleny pož. ucpávkami v každém podlaží, podobně odbočky na jednotlivých podlažích.

Hlavní stoupací vedení bude vedeno v PVC chráničce pr. 63mm (neměřený rozvod), na stěně na příchytkách pevně. Trasy na únikových cestách budou provedeny pod omítkou s min. tloušťkou krytí 10mm, případně nad podhledy s požární odolností. V suterénu ve sklípkách budou trasy vedeny na povrchu v PVC trubkách na příchytkách. Rozvody na stropu suterénu budou zakryty tepelnou izolací – osazení svítidel, instal. krabic a ostatních přístrojů bude provedeno až po zateplení.

Zásuvkové rozvody

Zásuvkové okruhy (pro připojení sušičky) budou provedeny celoplastovými kabely CYKY-J 32,5. Zásuvky budou s ochranou proudovým chráničem s vybavovacím rozdílovým proudem max. 30mA. Zásuvky pro napojení sušiček nebudou v této fázi instalovány, kabely budou zakončeny pouze v instal. krabicích na stěně. Zásuvky budou instalovány na požadavek investora až při dodávce konkrétní sušičky – montáž zásuvky poté zajistí investor.

Světelné rozvody

Světelné okruhy budou provedeny kabely Cu průřezu 1,5 mm2. Osvětlení na společných chodbách a schodišti je uvažováno žárovkové (úsporné zářivky), přisazenými svítidly. Svítidla budou ovládána pomocí pohybových čidel.

Sklepy budou osvětleny žárovkovými přisazenými svítidly s vyšším krytím. Napájeno bude z rozvaděče společné spotřeby. Ovládání bude na chodbě lokálními vypínači, v jednotlivých sklípkách pomocí pohybových čidel.

Hodnoty průměrné intenzity prostorů budou: společné prostory - chodby 100lx, schodiště 150lx, sklepy a sušárna 100lx.

Nouzové osvětlení

Nouzové osvětlení bude provedeno tak, aby byly jasně a jednoznačně osvětleny a vyznačeny únikové cesty, aby byla zajištěna viditelnost překážek a bezpečný přesun k nouzovým východům. Nouzovými svítidly budou vyznačena poplachová, protipožární zařízení a důležitá ovládací zařízení. Průměrná intenzita osvětlenosti ( Epk ) na únikových cestách (schodišti) bude 1 lx.

Nouzové osvětlení bude zajištěno svítidly s vlastním zdrojem. Doba provozu bateriových zdrojů v nouzovém režimu bude 60 minut. Předpokládá se osazení svítidel bez piktogramů, směr vyznačení úniku bude dodávkou stavby pomocí orientačních tabulek.

    - Silnoproudé rozvody pro technické zařízení budovy

Topení

V bytech budou napojeny plynové kotle pevným kabelovým přívodem CYKY-J 3x1,5, jistič 1P/B/10A. Bude provedeno propojení kotle s prostorovým termostatem včetně zapojení kabelem JYTY 2x2x0,6.

V koupelnách budou instalovány zásuvky 230V pro případné připojení topných patron koupelnových těles o výkonu 300W.

Zařízení VZT

Napojení VZT bude provedeno dle podkladů dodavatele technologie.

Pro větrání sklepů (VZT č.1) bude ventilátor spouštěn společně s osvětlením. Pro doběh bude v rámci elektro doplněno doběhové relé do instalační krabice. Dále bude napojen servopohon klapky každého ventilátoru. Klapka bude s pružinou, 230V.

Větrání prostoru pro sušení prádla bude zajištěno nástěnným ventilátorem (VZT č.2). Ovládání a napájení bude společné s osvětlením v místnosti. Součástí ventilátoru je doběhové relé, ventilátor nutno připojit kabelem CYKY-J 5x1,5.

Pro větrání bytů (VZT č.3) budou na střeše instalovány centrální odtahové ventilátory. Zařízení je autonomní s elektronickou regulací řízenou dle podtlakového čidla v potrubí. V rámci elektro budoe pouze napojení přívodního kabelu do svorkovnice. Jedná se o celkem 10ks ventilátorů o max. příkonu 180W/230V, 1,38A. V každém bytu budou napojeny dvě VZT klapky, jedna v koupelně a jedna nad kuch. linkou. V bytu B15 v 5.patře je navíc jedna klapka na samostatném WC. Klapky budou s pružinou, napájení 12V. Součástí dodávky klapky bude bezpečnostní transformátor 230V/12V, jež obsahuje i doběhové relé. Trafo bude v dodávce zařízení VZT, instalace bude dodávkou elektro - nad podhled v předsíni. Propojení transformátoru s klapkou bude kabelem CYKY-O 3x1,5. VZT klapka v koupelně bude spouštěna paralelně s osvětlením, klapka nad linkou bude samostatným tlačítkem se signálkou chodu. Dle zapojení nutno přizpůsobit kabeláž (trvalé napájení transformátoru pro doběh, připojení signálky chodu v tlačítku, atp.).

Výtahy

V rámci rekonstrukce budou napojeny dva nově navrhované výtahy. Jeden bude přistavěn ke vstupu A z ul. Nad Kajetánkou 1A a druhý ke vstupu B. Je projektováno zařízení o jm. napájení 400V, 6,3A, 50Hz. Rozběhový proud 9A. Napájení bude přivedeno do rozvaděče výtahu, umístěném vedle elektroměrového rozvaděče ve zdi vedle posledního nástupiště výtahu. Napojení bude z elektroměrového rozvaděče ve spodním podlaží (RE01.1, RE1.2), kde bude samostatný elektroměr s jističem 3P/C/25A (velikost jističe bude upřesněna se zástupcem investora dle def. dodávky výtahu).

Pro temperaci výtahové šachty bude dle požadavku dodavatele umístěn do prohlubně el. přímotop. Je navrhován přímotop o výkonu 2kW/230V, s vestavěným termostatem. Konkrétní provedení vč. umístění bude upřesněno s dodavatelem výtahu.

Ostatní elektroinstalace výtahu bude v dodávce technologického zařízení.

Slaboproud

V objektu budou připojeny slaboproudá zařízení dle požadavku profese slaboproud z rozvodů  společné spotřeby:

- rezerva v každém rozvaděči společné spotřeby RD pro zdroj DT, napájení jističem 1P/B/6A

- rezerva v každém rozvaděči společné spotřeby RD pro zdroj rozvodů zvonků, napájení jističem 1P/B/6A

- přívod do každého rozvaděče STA, jistič 1P/B/10A; zásuvka v rozvaděči dodávkou slaboproudu

- připojení stožárů antény k hromosvodu, uzemnění rozvaděčů STA a UPC

    - Vnitřní  uzemnění objektu

V objektu bude zřízena přípojnice hlavního pospojování (HOP). Bude umístěna v rozvaděči společné spotřeby RD.1 pro vchod A a v RD.2 pro část se vstupem B a C. Z hlavní ochranné přípojnice HOP bude vyveden vodič Cu 25 žlutozelený, kterým budou spojeny podružné ochranné přípojnice (OP) umístěné v rámci patrových elektroměrových rozvaděčů. Na HOP budou dále připojeny vodičem hlavního pospojování Cu 25mm2 zž kovové potrubí (kanalizace, VZT, voda apod. přicházející zvenku, musí být pospojovány co nejblíže, jak je to možné, k jejich vstupu do budovy) a dále rozvaděče slaboproudu. Bude provedeno překlenutí vodoměrů a plynoměrů.

Pro rozdělení soustav TN-C na TN-S v bytových rozvodnicích bude do bytů veden vodič Cu 6mm22.2 společně s napájecím přívodem z přípojnic OP v elektroměrových rozvaděčích dle schéma napájení.

V koupelnách bytů bude provedeno doplňující ochranné uzemněné pospojování vodičem Cu 4mm2 zž.

  - Ochrana před bleskem

Před atmosférickými vlivy je objekt chráněn stávajícím bleskosvodem se dvěma svody a napojením na druhou část stavby. Tvořen je jímací mřížovou soustavou z drátu FeZn průměru 8mm, na který jsou připojeny veškeré kovové části střechy. Vzhledem k zateplení celé fasády bude hromosvod zrekonstruován.

    - Vnější systém LPS (hromosvod)

Před atmosférickými vlivy bude objekt chráněn systémem LPS tak, aby byla zajištěna dokonalá ochrana budovy a minimalizovány škody na lidských životech a škody hmotné. Návrh LPS je proveden v souladu s úrovní rizika, jež bylo oceněno dle metodiky ČSN EN 62305–2: Ochrana před bleskem – Řízení rizika.

Daný objekt byl zařazen do 3. třídy LPS.

Hromosvod bude proveden drátem FeZn pr.8mm, mřížová soustava. Všechny kovové konstrukce budou spojeny s jímacím vedením hromosvodu. Nástřešní ventilátory budou chráněny oddálenými jímači – budou v ochranném pásmu tyčových jímačů. Svody budou v místech dle stávajícího stavu doplněné o další dle výkresové dokumentace, provedeny drátem FeZn pr.8mm skryté v zateplení fasády v PVC netříštivé trubce. Na každém svodu bude osazena zkušební svorka v provedení pro skryté svody ve fasádě. Umístění zkušebních svorek bude ve výšce cca 1800mm nad zemí nebo dle požadavku investora.

    - Uzemnění objektu

Uzemnění bude provedeno nové. Je navržen obvodový zemnič vedený ve výkopu podél objektu s využitím prováděných zateplovacích a sanačních prací (výkop proveden v rámci stavby). Uzemnění bude společné s uzemněním elektroinstalace, provedeno pasem FeZn 30x4mm. Pas bude v rámci dodávky stavby ve výkopu obetonován. V místě chodníku na jihozápadní straně bude využito případné stávající uzemnění – v této části nebude prováděno odkopání základů objektu stavbou. Alternativně bude uzemnění svodů řešeno dle situace v rámci realizace po provedení průzkumu stávajícího stavu a měření zemního odporu stávajícího uzemnění.

Vývody provedeny drátem FeZn pr.10mm, drát v místě přechodů zem/zdivo apod. opatřit nátěrem proti korozi. Mimo vývodů pro svody hromosvodu bude proveden vývod pro hlavní ochranou přípojnici (HOP) do rozvaděče společné spotřeby RD.1 a RD.2, dále vývod do šachty každého výtahu pro uzemnění konstrukce. Dle možnosti bude propojeno nové uzemnění se zemničem v trase kabelů 1kV PRE distribuce a.s.

V rámci přístavby nového výtahu se doporučuje provést vývod z nového uzemnění pro připojení konstrukce výtahové šachty drátem FeZn pr. 10mm. Provedení bude upřesněno s dodavatelem výtahu.

- BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ

Veškeré montážní práce – elektro budou provedeny dle platných norem ČSN s ohledem na nutnost dodržení evropských předpisů a standardů a dodržení bezpečnosti práce.

  - Všeobecně

Elektroinstalace (vč. uzemnění) musí být provedena v souladu se všemi předpisy a ČSN platnými v době realizace. Dodavatelská firma musí zajistit vedení realizace stavby autorizovanou osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. ve znění pozdějších změn č. 164/1993 Sb. a č. 275/1994 Sb. na základě požadavku stavebního zákona.

Dále bude vhodným konstrukčním a dispozičním řešením v průběhu projektové přípravy (umístění rozvaděčů, umístění kabelových tras, ochrana kabelů před poškozením atd.) eliminováno na minimum nebezpečí úrazu elektrickým proudem při provozu.

El. rozvaděče, které budou obsluhovat i tzv. laici, musí mít po otevření dveří minimální krytí IP2x, (dle čl. 1.2 ČSN 33 1310).

S každým el. zařízením užívaným laiky musí být dodána průvodní technická dokumentace obsahující poučení o užívání el. zařízení těmito pracovníky (dle čl. 3.1 ČSN 33 1310).

Otvory v konstrukčních prvcích budov, kterými prochází vedení, např. v podlahách, stěnách, krovech, stropech, příčkách atd. musí být po instalaci vedení utěsněny tak, aby nebyla snížena požadovaná požární odolnost tohoto stavebního prvku (dle čl. 527.2.1 ČSN 33 2000-5-52).

Před započetím výkopových prací nutno vytyčit všechny podzemní inženýrské sítě a kabely.

Zařízení bude uvedeno do provozu až po provedení výchozí revize el. instalace a pořízení revizní zprávy.

  - Pokyny pro obsluhu a údržbu

Při provozu, údržbě a opravách zařízení elektroinstalace (svítidla, spínače, zásuvky, topidla, atd.) je nutné dodržovat veškerá bezpečnostní opatření vyplývající ze souvisejících norem a předpisů:

- Ke každému svítidlu je dodavatelská organizace povinna předat provozovateli návod k použití, ve kterém je specifikované zacházení se zařízením (el. instalace, bezpečnostní pokyny, apod.).

- Opravy a údržbu na zařízení, včetně spínačů a zásuvek můžou vykonávat jen kvalifikovaní pracovníci a pouze při vypnutém zařízení.

- Pravidelnou údržbu nouzového osvětlení (pravidelné prohlídky a zkoušky) dle ČSN EN 50172 provádí kompetentní osoba určená provozovatelem prostor.

  - Právní předpisy

Při práci a provádění stavby budou dodrženy zásady uvedené v následujících zákonech a vyhláškách ve znění pozdějších předpisů:

Zákon č. 22/97 Sb., o technických požadavcích na výrobky:

- Nařízení vlády č.168/97 Sb., Technické požadavky na zařízení NN

- Nařízení vlády č.169/97 Sb., Technické požadavky na výrobky z hlediska EMC

- Nařízení vlády č.178/97 Sb., Technické požadavky na stavební výrobky

Zákon č. 183/2006 Sb., Stavební zákon

- Vyhláška MMR č.499/2006, O dokumentaci staveb

- Vyhláška MMR č.268/2009, o technických požadavcích na stavby

Zákon č.174/68 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

- Vyhláška ČÚBP č.48/82 Sb., Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení

- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/78 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, doplněná vyhláškou č. 98/82 Sb.

- Vyhláška ČÚBP č. 324/90 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích.

Zákon č. 222/94 Sb., (novela zákona č. 83/98 Sb.) o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci

- Vyhláška MPO č.169/95 Sb., Podmínky dodávek elektřiny…

Zákon č. 360/92 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

- Vyhláška MV č. 33/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, vč. změny ve vyhl. 268/2011 Sb.

  - Technické normy

ČSN 33 1310	Bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení určená k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace (ed. 2)

ČSN 33 1500	Revize elektrických zařízení (Z 4)

ČSN 33 2000	Elektrotechnické předpisy, Elektrická zařízení, zejména:

-1	Elektrické zařízení nízkého napětí – základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice (ed. 2)

-4	Bezpečnost:

-41	Ochrana před úrazem elektrickým proudem (ed. 2, Z1)

-43	Ochrana proti nadproudům (ed. 2)

-443	Ochrana proti atmosférickým a spínacím přepětím (ed. 2)

-444	Ochrana před napěťovým a elektromagnetickým rušením

-45	Ochrana před podpětím

-46	Odpojování a spínání (ed. 2)

-47	Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti

-473	Opatření k ochraně proti nadproudům (Z1, opr. 1)

-481	Výběr opatření na ochranu pře úrazem el. proudem dle vnějších vlivů (Z2)

-5	Výběr a stavba elektrických zařízení:

-51	Všeobecné předpisy (ed. 3)

-52	Výběr soustav a stavba vedení

-523	Dovolené proudy v elektrických rozvodech (ed. 2)

-534	Přepěťová ochranná zařízení

-54	Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování (ed. 2)

-56	Zařízení pro bezpečnostní účely (ed. 2)

-6	Revize

-7	Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech

-701	Prostory s vanou a umývací prostory (ed. 2)

-714	Zařízení pro venkovní osvětlení

ČSN 33 2030	Elektrostatika – směrnice pro vyloučení nebezpečí od statické elektřiny

ČSN 33 2040	Ochrana před účinky elmg. pole 50 Hz v pásmu vlivu elektrizační soustavy

ČSN 33 2130	Elektrické instalace nízkého napětí – vnitřní elektrické rozvody (ed. 2)

ČSN 33 2180	Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů (změna A)

ČSN 33 3060	Ochrana elektrických zařízení před přepětím

ČSN 33 3320	Elektrické přípojky (vč. Z1)

ČSN EN 62305	Ochrana před bleskem

ČSN EN 60204	Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická zařízení strojů

-1	Všeobecné požadavky (ed. 2, změna A1, opr. 1)

ČSN EN 60446	Značení vodičů barvami nebo číslicemi (ed. 2, Z1)

ČSN 73 6005	Prostorové uspořádání sítí technického vybavení (vč. Z1 až Z4)

ČSN 73 7505	Sdružené trasy městských vedení technického vybavení (vč. Z1)

ČSN EN 50 110	-1	Obsluha a práce na elektrických zařízeních (ed. 2, oprava 1)

ČSN EN 12464	Umělé osvětlení pracovních prostorů

-1	Vnitřní pracovní prostory

-2	Venkovní pracovní prostory

ČSN EN 1838	Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení

ČSN EN 50172	Systémy nouzového únikového osvětlení (oprava 1)

ČSN 73 0802	Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

ČSN 73 0848	Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody

Dále bude vhodným konstrukčním a dispozičním řešením v průběhu projektové přípravy (umístění rozvaděčů, umístění kabelových tras, ochrana kabelů před poškozením atd.) eliminováno na minimum nebezpečí úrazu elektrickým proudem při provozu .

Po ukončení montážních prací bude provedena výchozí revize elektro a pořízena revizní zpráva.

Před započetím výkopových prací nutno vytyčit všechny podzemní inženýrské sítě a kabely.

- Závěr

Tento projekt pro stavební povolení byl zpracován dle odběratelem přiložených podkladů, splňuje požadavky ČSN a bezpečnostních předpisů.

Vypracoval: 	Ing. S. Nemrich

AZ elektroprojekce, s.r.o.

20.12.2012