TECHNICKÁ   ZPRÁVA

Bytový dům v Rooseveltově ulici č.or. 36, Praha 6

Půdní vestavba Byt II

Ústřední vytápění

Obsah dokumentace:

A.	Technická zpráva

B.	Výkresová dokumentace

        - Půdorys 5.NP 			1:50

Vypracoval:    Ing. Pavel Fenyko

Listopad  2012

1. Úvod:

Projekt řeší ústřední vytápění v nové půdní vestavbě ul. Rooseveltova č.or. 36-Byt II, Praha 6. Investorem je MČ Praha 6, Čs. armády 23, 160 52, Praha 6 zastoupená SNEO, a.s.

Podkladem pro vypracování projektu byla dokumentace stavební části a konzultace se zadavatelem. Dalšími podklady byly příslušející ČSN a předpisy.

Projekt je zpracován ve stupni pro stavební povolení a není určen k realizaci stavby.

2. Ústřední vytápění:

2.1 Návrh řešení:

Vytápění bytu je navrženo pomocí nového topného systému – dvoutrubkovou soustavou s napojením na bytovou stanici.

Výpočtové teploty jsou stanoveny dle ČSN 73 0540. Větrání místností je uvažováno přirozené – infiltrací.

2.2 Zdroje ohřevu otopné vody:

Zdrojem ohřevu otopného media bude stávající předávací stanice pára/voda, umístěná v suterénu objektu. V objektu je již proveden páteřní rozvod, pro napojení bytových stanic. Na tento rozvod se napojí bytová stanice nového půdního bytu.

2.3 Otopné systémy:

Otopný systém je koncipován jako teplovodní s nuceným oběhem. Teplotní spád je navrhován 80°- 60°C.

V půdním bytě bude osazena bytová předávací stanice o topném výkonu 20kW a výkonu pro TV 44kW. Bytová předávací stanice bude obsahovat uzavírací armatury, filtr, měření tepla a vody, zónový ventil, T-mix pro regulaci teploty TV. Jelikož se stanice nachází v nejvyšším patře bude osazena cirkulačním můstkem.

Bytové stanice budou napojeny na připravené stávající rozvody vytápění.

Rozvody budou zhotoveny z měděných trubek spojovaných pájením. Rozvody budou vedeny v drážkách ve zdech. Rozvody budou opatřeny návlekovou izolací tl.13mm.

Vlastní vytápění je navrženo pomocí deskových otopných těles s integrovaným termostatickým ventilem, Uvažováno je s tělesy KORADO – RADIK VK. V koupelnách budou osazeny trubkové koupelnové radiátory – KORADO – KORALUX LINEAR Comfort M se středovým připojením. Na tělesech budou osazeny termostatické hlavice Heimeier DX. Připojení těles s integrovaným ventilem bude realizováno pomocí dvojitých kulových ventilů Heimeier Vekolux. Koupelnová tělesa Koralux Linear budou připojena pomocí termostatických ventilů s dvoubodovým připojením Heimeier Multilux.

Odvzdušnění systému bude prováděno pomocí ručních odvzdušňovacích ventilů v nejvyšších místech soustavy, na otopných tělesech a pomocí automatického odvzdušňovacího systému v bytové stanici. Vypouštění bude prováděno armaturami v nejnižších místech systému. Ruční odvzdušňovací ventily budou přístupny před dvířka 200/200mm.

2.4 Regulace systému:

Regulace systému v bytě bude prováděna pomocí prostorového termostatu s týdenní programem, osazeným v referenční místnosti (např. obývací pokoj). Dalším stupněm budou termostatické hlavice na jednotlivých otopných tělesech.

2.5 Požadavky na elektro:

  - zapojení bytové stanice

  - zapojení prostorového termostatu a propojení s bytovou stanicí

2.6 Tepelné bilance:

Řešená část objektu byla posuzována z hlediska ČSN EN 12 831 na základě výpočtu tepelných ztrát.

Do výpočtu jsou zahrnuty všechny úseky

| Tepelná ztráta | Q = | 2 812 | W |
| --- | --- | --- | --- |
| Výpočtová venkovní teplota | te = | -13 | °C |
| Průměrná vnitřní teplota | tis = | 19,0 | °C |
| Počet topných dnů | d = | 229 |  |
| Střední teplota venkovního vzduchu | tes = | 4,5 | °C |
| Vliv nesoučasnosti výpočtových hodnot | f1 = | 0,85 |  |
| Vliv režimu vytápění | f2 = | 0,95 |  |
| Vliv zvýšení vnitřní teploty | f3 = | 1,07 |  |
| Vliv regulace | f4 = | 1,00 |  |
| Palivo |  | CZT |  |
| Účinnost systému | h = | 95,0 | % |

Rozložení potřeby energie Ev a paliva Bv

| měsíc | počet dnů | tes | Ev | Ev | Ev | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | °C | kWh | GJ | % | kWh |
| 8 | 0 | 15,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | 7 | 14,5 | 57 | 0,3 | 0,9 | 60,4 |
| 10 | 31 | 9,5 | 537 | 2,6 | 8,9 | 564,9 |
| 11 | 30 | 4,1 | 815 | 4,0 | 13,4 | 857,4 |
| 12 | 31 | 0,1 | 1 068 | 5,2 | 17,6 | 1 123,8 |
| 1 | 31 | -1,7 | 1 169 | 5,7 | 19,3 | 1 230,9 |
| 2 | 28 | 0,1 | 964 | 4,7 | 15,9 | 1 015,1 |
| 3 | 31 | 4,2 | 836 | 4,1 | 13,8 | 880,0 |
| 4 | 30 | 9,3 | 530 | 2,6 | 8,7 | 558,2 |
| 5 | 10 | 14,3 | 86 | 0,4 | 1,4 | 90,2 |
| 6 | 0 | 15,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 229 |  | 6 062 | 28,5 | 100 | 6 380,9 |

Rozložení potřeby energie ETUV a paliva BTUV

| ETUV | ETUV |  | BTUV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| kWh |  | GJ |  | GJ |
| 3138,9 |  | 11,3 |  | 3304,1 |