OBSAH

1.	ZADÁNÍ	3

1.1.	Rozsah projektu	3

1.2.	Projektové podklady	3

1.3.	Související normy a předpisy	3

1.4.	Stanovení prostředí	4

1.5.	Údaje o provozních podmínkách	4

1.5.1.	Napěťová soustava	4

1.5.2.	Ochrana proti nebezpečnému dotyku	4

1.5.3.	Ochrana proti přepětí	4

1.5.4.	Elektromagnetická kompatibilita	5

1.6.	související normy a předpisy	5

2.	POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ	5

2.1.	Univerzální kabelážní systém (UKS)	5

2.1.1.	Páteřní rozvody a datové rozvaděče	5

2.1.2.	Metalické rozvody k zásuvkám	6

2.1.3.	Aktivní prvky	7

2.1.4.	Pobočková telefonní ústředna a telefonní rozvody	7

2.1.5.	Domácí telefon	7

2.2.	Interaktivní tabule	8

2.3.	DR – Domácí rozhlas	8

2.4.	Školní zvonění a jednotný čas	9

2.5.	CCTV – Kamerový systém	10

2.6.	DT – Docházkový systém	11

2.7.	STA – společná televizní anténa	12

3.	Seznam požadavků	12

3.1.	Umístění koncových prvků	12

3.2.	Požadavky na koordinaci	12

3.3.	Požadavky na telefonní přípojku a internet	13

3.4.	Požadavky na odběratele	13

4.	Elektrické rozvody	13

5.	Bezpečnost práce	14

6.	Závěr	14

7.	PŘÍLOHY	15

7.1.	Rozmístění prvků v rozvaděčích UKS	15

7.2.	Připojení kabelů UKS	17

7.3.	Technické specifikace	20

Přiložené dokumenty:

Výkres č. ES 010 – půdorys 1PP

Výkres č. ES 011 – půdorys 1NP

Výkres č. ES 012 – půdorys 2NP

Výkres č. ES 013 – půdorys 3NP

Výkres č. ES 014 – blokové schéma slaboproudé instalace

# ZADÁNÍ

## Rozsah projektu

Projekt pro celkovou opravu elektroinstalace - část slaboproud – řeší opravu slaboproudých rozvodů v objektu školy.

Předmětem části slaboproudu jsou:

UKS – Univerzální kabelážní systém a pobočková telefonní ústředna

DR – školní rozhlas

CCTV – kamerový systém

STA – společná televizní anténa

Školní zvonění a hodiny

Interaktivní tabule

Dokumentace je vypracována ve stupni “DPS“ – dokumentace pro provádění stavby.

Dodavatel se musí podřídit normám a předpisům platným v zemi v době realizace prací zejména normám a požadavkům platných. Kromě toho budou aplikovány normy Evropské unie.

## Projektové podklady

- stavební dispozice

- požadavky investora

- podklady výrobců zařízení

## Související normy a předpisy

Projektová dokumentace je zpracována s ohledem na níže uvedené normy a předpisy, včetně norem předpisů souvisejících, v platném znění a technických podmínek výrobce zřízení.

Všeobecné předpisy:

- ČSN 33 2130 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody,

- ČSN 34 2300 Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení,

- ČSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

- ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

- ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 Elektrická instalace budov - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy

- ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení,

- ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče,

- ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty,

- ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení,

- ČSN 73 0848 Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody.

- ANSI/TIA/EIA-568-B (CSA T520-95) Commercial building telecommunication standards,

- ISO/IEC 11801 Information technology - Generic cabling for customer premises,

- ČSN EN 50173-1 ed. 2 Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 1: Všeobecné požadavky

- ČSN EN 50173-2 ed. 2 Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 2: Kancelářské prostory,

- ČSN EN 50174-1 ed. 2 Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Část 1: Specifikace a zabezpečení kvality,

- ČSN EN 50174-2 ed. 2 Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Část 2: Projektová příprava a výstavba v budovách.

- ČSN EN 50131 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy

- ČSN EN 50132 Poplachové systémy - CCTV sledovací systémy pro použití v bezpečnostních aplikacích

## Stanovení prostředí

Stanovení vnějších vlivů vychází ze stávajících protokolů elektro v rámci celého areálu. Dodavatel – realizační tým bude před realizací proškolen a seznámen s aktuálním druhem prostoru a prostředím ve kterém bude pracovat. Proškolení a seznámení provede zástupce uživatele areálu.

Pokud není ve výkresové části uvedeno jinak, pak ve všech vnitřních prostorách, kde jsou řešeny slaboproudé systémy, je ve smyslu ČSN 33 2000-3 stanoveno prostředí normální. V prostorech, které jsou specifikovány a stanoveny jako prostory nebezpečné nebo zvlášť nebezpečné, budou učiněna odpovídající opatření pro ochranu před úrazem elektrickým proudem a navrženo zařízení takového provedení, které je vhodné pro dané prostředí.

Všechna zařízení budou provedena v souladu s ČSN 33 2000 tak, aby nedocházelo k působení na jiná zařízení a nebylo vystavěno nežádoucím vlivům jiných zařízení. Navrhovaná zařízení jsou odolná proti elektrickému rušení z okolního prostředí, elektrické sítě a proti VF rušení.

Všechna zařízení splňují hygienické normy a nemají žádný vliv na okolní životní prostředí. Odpady vzniklé při stavbě budou roztříděny a předány specializované firmě k likvidaci. Během provozu zařízení nebude produkován žádný odpad.

## Údaje o provozních podmínkách

### Napěťová soustava

Napájení hlavních částí: 	1+N+PE 230V/50Hz T-N-S

Malé napětí SELV/PELV 12VDC, 24VAC/50Hz, 24VDC, 48VDC

### Ochrana proti nebezpečnému dotyku

V souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed.2 bude provedena ochrana před nebezpečným dotykovým napětím následovně:

- Ochrana živých částí, 33 2000-4-41 ed.2, čl. 411.2

  - krytím, izolací

- Ochrana neživých částí 33 2000-4-41 ed.2, čl. 411.3

  - automatickým odpojením od zdroje, ochranným uzemněním a ochranným pospojováním, dvojitou izolací, malým napětím SELV/PELV

### Ochrana proti přepětí

Ochrana proti přepětí bude provedena v souladu s ČSN EN 62305-4 ed.2.

### Elektromagnetická kompatibilita

Výrobce kteréhokoliv přenosného výrobku musí prohlásit shodu výrobku s normami EU. Výrobek musí být označen značkou CE k potvrzení jeho souladu s EMC a ostatními směrnicemi pro odběratele. Bezdrátové aplikace zvyšují jevy EMI z těchto zařízení, a proto musejí být intenzity polí zcela pod vyžadovanými limitními hodnotami citlivostních testů směrnice EU pro EMC.

## související normy a předpisy

Dodavatel se musí podřídit normám a předpisům platným v zemi v době realizace prací zejména normám a požadavkům platných Telekomunikačního úřadu a hasičského záchranného sboru - HZS, jakož i jejich požadavkům. Kromě toho budou aplikovány normy Evropské unie.

# POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

Tento projekt řeší návrh slaboproudých systémů jako celek, ve kterém jsou zahrnuty systémy, strukturované kabeláže, pobočkové telefonní ústředny a domácího telefonu, přípravy rozvodů pro interaktivní tabule, společné televizní antény, školního rozhlasu a kamerového systému. Ostatní systémy zůstávají beze změn, jako například kartový systém pro výdej jídel.

Před začátkem instalací slaboproudých systémů dojde k demontáži stávajících zařízení a komponentů slaboproudých systémů. Všechny slaboproudé systémy jsou ve špatném technickém stavu a jsou na pokraji životnosti. Všechny komponenty budou nahrazeny novým zařízením.

## Univerzální kabelážní systém (UKS)

Univerzální kabeláž je koncipována jako univerzální síť k využití pro datové, hlasové služby a případně další aplikace (širokopásmové video, zabezpečovací technologie, přístupové a evidenční systémy, apod.).

Projekt řeší rozvod dat i telefonů jednotným způsobem formou strukturované kabeláže standardu kategorie 6a – třída ISO Ea do 500 Mhz, všechny prvky proto jsou v provedení pro kabeláž kategorie 6a – stíněné provedení.

Kabelážní systém musí umožňovat interní propojení hlasových a datových komunikačních systémů, spojovacích a dalších řídících informačních systémů v síti uvnitř budovy a připojení do veřejné telekomunikační sítě (musí být homologován pro použití v ČR).

Celý systém bude postaven výhradně z komponent jednoho výrobce a umožňuje vyvážený přenos signálu v celé délce přenosového řetězce. Všechny zásuvky budou připojovány k rozvaděčům 4-párovými kabely (STP), což umožňuje současné připojení např. telefonu a terminálu, telefonu a faxu atd. do jedné zásuvky přes příslušný adaptér. Systém dále umožňuje při stěhování osobních počítačů, terminálů, telefonů i faxů z jedné místnosti do jiné zachování jejich priorit, adres i tlf. čísel velmi jednoduchým přepojením v příslušném rozvaděči. Tato přepojení nemusí provádět pouze pracovník spojů nebo výpočetního centra, ale i zaškolený laik.

### Páteřní rozvody a datové rozvaděče

V objektu bude umístěn hlavní datový rozvaděč (HDR) v místnosti rozvodna – 1PP a podružná datový rozvaděč PDR1 v místnosti skladu – 2NP. Do těchto rozvaděčů budou připojeny všechny zásuvky ze školy. Tyto rozvaděče budou propojeny optickým kabelem 12x vlákno mm 50/125mm. Pro telefonní propojení budou tyto rozvaděče propojeny metalickým vedením kabelem JXFE-R 15x2x0,5. Kabely budou zakončeny v na patch panelech v rozvaděčích.

V každé učebně budou v místě katedry učitele instalovány dvě dvouzásuvky RJ45 (4xRJ45). Jedna dvou zásuvka slouží pro připojení PC a telefonu a druhá dvouzásuvka slouží jako rezerva pro případ, že se učebna změní na počítačovou učebnu. V tom případě, se tato zásuvka změní na páteřní přívod do podružného rozvaděče, který se nainstaluje ve třídě a do kterého se pak zapojí všechny datové zásuvky instalované v této učebně.

Rozvaděč HDR

V místnosti rozvodny budou nainstalovány dva datové rozvaděče HDR-A a HDR-B o velikosti 42U šíře 600mm. Skříně budou vybaveny napájecím panelem, instalačním materiálem (matičky, šroubky), patch panely, optickou vanou a ventilační jednotkou.

Ve skříni HDR-A bude ukončena na optickém patch panelu páteřní síť, na metalických patch panelech instalované datové zásuvky z pravé části objektu školy. Ve skříní označené HDR-B bude instalován rozhlasový systém, kamerový systém a ostatní komponenty PC sítě (Server switche, FireWall a podobně). Ve stejné místnosti bude instalován i rozvaděč STA a pobočková telefonní ústředna.

Rozmístění komponent je uvedeno v příloze technické zprávy viz bod 7.1.

PDR-1

Ve stejném provedení a velikosti bude proveden i podružný rozvaděč PDR1, který bude umístěn ve 2NP ve skladu. Bude instalován jeden rozvaděč 42U. Do tohoto rozvaděče budou připojeny všechny zásuvky z levé strany objektu.

Ostatní PDR

V objektu je instalován jeden podružný rozvaděč PDR-2 12U, který je instalován v PC učebně v místnosti 3.09 na stěně. Tento rozvaděč je stávající a bude beze změn. K tomuto rozvaděči jsou připojeny stávající zásuvky z učebny, tyto zásuvky budou také beze změn. Kabeláž ke stávajícím zásuvkám bude také beze změn. Rozvaděč bude nově připojen na novou páteřní sítˇ 2x metalickým STP kabelem - zásuvkou 13.23.

### Metalické rozvody k zásuvkám

Přípojná místa budou realizovány ve všech učebnách datovou 2x dvojzásuvkou 4xRJ45 se stíněnými moduly  kategorie 6A. Jedna dvou zásuvka je určena pro učitele a druhá slouží jako záloha pro připojení dalších komponent (Wi-Fi ve třídě, nebo v případě vybudování PC učebny pro páteří datový přívod.).

V kabinetech a ostatních pracovištích budou instalovány vždy min. 1x datová dvouzásuvka na pracoviště. Pro připojení technologií pak bude použito jednozásuvek 1x RJ45.

Na chodbách budou instalovány dvou zásuvky pro případnou instalaci Wi-Fi. Další přívody budou přivedeny do kuchyně a v jídelně pro stávající systém kartového systému pro výdej jídel. Tento systém zůstává ne beze změn.

Vlastní metalické rozvody strukturované kabeláže budou provedeny stíněnými metalickými kabely (kat. 6A STP) a budou ukončeny v propojovacích panelech (PATCH) kat. 6A datových rozvaděčů na straně jedné a v datových zásuvkách RJ-45, kat. 6A na straně druhé.

Rozvody silnoproudu pro napájení rozvaděčů a počítačů řeší projekt silnoproudu.

Rozvody UKS jsou uloženy v kabelových žlabech, parapetních, případně v trubkách pod omítkou, nebo v pevných trubkách na povrchu, případně v podlahách.

Zálohování napájení systémů UKS není požadováno.

Přesné zapojení jednotlivých zásuvek je uvedeno v příloze 7. 2. této technické zprávy.

### Aktivní prvky

Součástí dodávky budou i aktivní prvky – switche pro univerzální kabeláž. V jednotlivých datových rozvaděčích budou instalovány switche. Specifikace datových switchů je provedena ve výkazu výměr v HDR budou instalovány dva větší switche 48x10/100/100T, 4×GE SFP a dva PoE switche 24x10/100/1000T, 4×GE SFP, PoE+ , 400W. V PDR-1 budou instalovány dva větší switche 48x10/100/100T, 4×GE SFP a jeden PoE Switch, 24x10/100/1000T, 4×GE SFP, PoE+ , 400W.

PoE switche slouží k připojení dalších prvků připojených k PC síti, které potřebují napájení, jako jsou IP telefony, vstupní moduly a Wi-Fi přístupové body.

Tyto aktivní prvky slouží pro připojení instalovaných komponent (PC a telefonů). Pro případné rozšíření a připojení rezervních kabelů bude v rozvaděčích instalována prostorová rezerva.

Ostatní aktivní prvky (FireWall, Wi-Fi atd.) nejsou požadovány a použijí se stávající a nejsou součástí tohoto projektu, stejně tak dodávky výpočetní techniky není součástí tohoto projektu.

Aktivní prvky v rozvaděči HDR a PDR1 budou zálohovány pomocí UPS proti krátkodobým výpadkům sítě do cca 10min.

### Pobočková telefonní ústředna a telefonní rozvody

Stávající telefonní pobočková ústředna bude demontována a bude nahrazena novou, která bude umístěna u HDR v místnosti rozvodna v 1PP. Stávající zakončení telefonní přípojky MIS bude vyměněno. Z tohoto místa bude novým kabelem napojena nová telefonní pobočková ústředna 2N Omega Lite podporující IP komunikaci.

Základní parametry Telefonní pobočkové ústředny:

• 1 x vstupní ISDN Linka

• 2 x vnější analogová linka HTS (CO)

• 10 x analog účastnická pobočka (AVL)

• 5 x VoIP hovorový kanál (SIP Trunk)

• 25 x VoIP pobočka (SIP klient)

Telefonní ústředna je dále rozšiřitelní o další analogové nebo digitální linky až do počtu 20 linek pomocí přidání rozšiřujících modulů. Další rozšíření je možné pomocí doplnění licencí pro VoIP telefony na cca 50VoIP telefonů.

Hlavní telefonní přívod je proveden přes přípojnou skříň MIS v 1PP výměník do HDR, kde bude kabel zakončen na Patch panelu. Odtud povede kabel do pobočkové ústředny. Všechny vnější analogové linky budou propojeny s HDR pomocí patch kabelů (modré barvy) na požadované vstupy. HDR je propojen s PDR1 15 párovým kabelem.

V případě rozšíření potřeb pro telefonní přístroje se předpokládá se instalace IP telefonů připojených pomocí UKS.

Ve všech místech, kde bude potřeba zobrazovat kameru z video vstupních panelů, budou instalovány nové IP telefony s LCD obrazovkou.

### Domácí telefon

V objektu školy bude instalován nový jednotný IP systém domácího telefonu a videotelefonu.

Bude instalováno celkem 5 vstupních panelů. U hlavního vchodu, u hlavního vchodu do jídelny s družinou a u zadního vstupu, budou instalovány vstupní moduly s kamerou a šesti tlačítky. U vnitřního vstupu do jídelny a u zadního vstupu do kuchyně budou instalovány audio vstupní moduly se třemi tlačítky.

Pro všechny tyto komponenty bude provedena nová kabeláž. Jeden kabel od každého vstupního panelu bude veden do systému UKS a druhý kabel bud sloužit pro napájení a ovládání zámku.

Jednotlivé vstupní panely budou naprogramovány dle následující tabulky:

| Název | Typ | umístění | tlačítko | místa volání | místnost | podlaží | číslo zásuvky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DT1 | Video | hlavní vstup | 1 | vrátnice | - | 1NP | 01.10 |
|  |  |  | 2 | ředitelna | 1.17 | 1NP | 01.20 |
|  |  |  | 3 | zástupce | 1.16 | 1NP | 01.16 |
|  |  |  | 4 | ekonomka | 1.15 | 1NP | 01.13 |
|  |  |  | 5 | školní družina | 1.01 | 1NP | 01.07 |
|  |  |  | 6 | Hospodářka | 2.01 | 2NP | 02.18 |
| DT2 | Video | vstup dvůr | 1 | kabinet | - | 1PP | 10.05 |
|  |  |  | 2 | vrátnice | - | 1NP | 01.10 |
|  |  |  | 3 | nepoužito | - | - | - |
|  |  |  | 4 | nepoužito | - | - | - |
|  |  |  | 5 | nepoužito | - | - | - |
|  |  |  | 6 | nepoužito | - | - | - |
| DT3 | Video | vstup družiny a jídelna | 1 | vrátnice | - | 1NP | 01.10 |
|  |  |  | 2 | školní družina | - | 2NP | 02.27 |
|  |  |  | 3 | školní družina 2 | - | MEZIPATRO | 02.27 |
|  |  |  | 4 | kuchyně hospodářka | - | 1NP | 01.23 |
|  |  |  | 5 | kuchyně | - | 1NP | 01.27 |
|  |  |  | 6 | kuchyně kancelář | - | 1NP | 01.28 |
| DT4 | Audio | vstup jídelna | 1 | kuchyně hospodářka | - | 1NP | 01.23 |
|  |  |  | 2 | kuchyně | - | 1NP | 01.27 |
|  |  |  | 3 | kuchyně kancelář | - | 1NP | 01.28 |
| DT5 | Audio | zadní vstup kuchyně | 1 | kuchyně hospodářka | - | 1NP | 01.23 |
|  |  |  | 2 | kuchyně | - | 1NP | 01.27 |
|  |  |  | 3 | kuchyně kancelář | - | 1NP | 01.28 |

## Interaktivní tabule

V každé učebně bude provedena příprava pro možnou instalaci Interaktivní tabule. Příprava zahrnuje kabelové propojení mezi katedrou učitele a předpokládanému umístění tabule. Pro interaktivní tabuli bude připravena jedna dvouzásuvka napájení 230V. Vedle napájecí zásuvky bude umístěna zásuvková sestava kabely, které umožní propojení audio (RCA zásuvka), video signálu (VGA a HDMI zásuvka), USB, a 1x RJ45 LAN. Kabely od těchto zásuvek povedou ke katedře učitele, kde budou zakončeny zásuvkami.

Interaktivní tabule bude vybavena posuvným pojezdem pro nastavení výšky tabule, dvoukřídlou tabulí, dále bude vybavena ozvučovacím systémem s reproduktory a dataprojektorem s krátkou ohniskovou vzdáleností.

## DR – Domácí rozhlas

Systém školního rozhlasu je soubor technických zařízení a prvků, jehož primárním účelem (v této aplikaci) je místní hlášení pro žáky nebo vyučující.

Z důvodu možného přechodu domácího rozhlasu na evakuační, bude kabeláž provedena s funkční při požáru. Ústředna a další komponenty budou splňovat požadavky norem na evakuační rozhlas, tak aby bylo možné bez dodatečných nákladů (výměna ústředna, kabeláže), doplnit a provést tak Evakuační rozhlas.

V objektu je instalován 100V rozhlasový systém PAVIRO s řídící jednotkou - kontrolérem, napájecím zdrojem i pro záložní baterie, výkonovým zesilovačem a mikrofonními panely.

Záložní prvky (baterie, zesilovače) v této aplikaci nebudou instalovány, pro školní rozhlas nejsou nutné.

Řídicí jednotka zaznamenává veškeré informace a konfigurační nastavení, neustále monitoruje celý systém Součástí ústředny je digitální paměť pro vysílání předem nahraných hlášení. Systém umožňuje nastavení priorit jaká hlášení a do kterých zón, bude hlášení a po jakou dobu (počet opakování). Součástí řídící jednotky jsou i výstupní minutové impulsy pro řízení jednotného času.

Ústředna – řídící jednotka, výkonové zesilovače a napájecí zdroj bude instalován v HDR-B rozvaděči v rozvodně 1. PP.

K ovládání rozhlasového systému slouží mikrofonní volací stanice. Tato stanice slouží pro vstup selektivní hlasové informace do systému. Tato stanice bude umístěna v kanceláři ředitelky 1.17. Pomocí klávesnice má obsluha možnost hlásit do vybraných zón, spouštět hlášení, nebo spínat ostatní funkce. Po připojení hudebního vstupu např. MP3 přehrávače do mikrofonní stanice je možné přehrávat hudbu do vybraných reproduktorových zón.

Koncová zařazení rozhlasového systému jsou reproduktory, které pracují ve 100V technice. Rozmístění reproduktorů je znázorněné ve výkresové části dokumentace. V prostorech školy budou rozmístěny převážně skříňkové reproduktory o výkonu 6W. do prostoru tělocvičen budou umístěny reproduktory v kovovém provedení o výkonu 10W.

Rozdělení do rozhlasových zón

| číslo zóny | popis zóny | výkon (W) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Učebny | 204 |
| 2 | Kabinety | 132 |
| 3 | Chodby | 252 |
| 4 | Kuchyň - Jídelna | 46 |
| 5 | Školní družiny | 24 |
| 6 | Velká a malá tělocvična | 32 |
| 7 | Knihovna | 6 |
| 8 | Chodba družiny | 12 |
|  | Celkem | 708 |

Hlášení a přehrávání jednotlivých zpráv je možné provést libovolně do jedné zóny, do dvou nebo do všech dle volby na tlačítek na mikrofonním pultu.

## Školní zvonění a jednotný čas

Školní zvonění bude prováděno pomocí rozhlasového systému. Zvonění bude řízeno rozhlasovou ústřednou, spínání zvonění bude provedeno podle předem nastaveného časového plánu. Zvonění bude prováděno vybranou hudbou nahranou do rozhlasové ústředny.

Pro signalizaci času budou na hlavních chodbách v každém patře nainstalované digitální oboustranné hodiny. Hodiny budou zobrazovat čas. Hodiny budou připojeny do sítě LAN a  připojeny k datovému switchy v provedení PoE. Napájení hodin je přes PoE. Synchronizace času digitálních hodin protokolem NTP v síti Ethernet Pro nastavení hodin bude sloužit konfigurační software.

V malé a velké tělocvičně budou instalovány analogové podružné hodiny řízené minutovými pulsy. Hodiny budou vybaveny s mechanickou ochranou. Tyto podružné hodiny budou připojeny k rozhlasové ústředně v rozvaděči HDR v místnost 2.06 a řízení času bude zajišťovat ústředna výstupem s minutovými pulsy. Na tento výstup nesmí být připojeno více ne 2 ks podružných analogových.

## CCTV – Kamerový systém

Kamerový monitorovací systém umožňuje sledovat a zaznamenávat pohyb ve vybraných prostorech. Kamerový systém bude v provedení IP video systém, který se skládá z IP kamer, videoserveru, monitorovacího pracoviště, aktivních prvků, napájecích zdrojů a kabeláže.

V podružném rozvaděči HDR-B v místnosti rozvodna1PP. bude instalován IP videoserver. V tomto rozvaděči bude umístěn patch panel, na kterém budou zakončeny kamery, včetně přívod k monitorovacímu pracovišti, které bude umístěno na vrátnici. Na monitoru budou zobrazeny vybrané pohledy kamery. V rozvaděči PDR-1 budou připojeny ostatní 3ks kamer.

Pro vnitřní prostředí je navržena barevná 4MPIX IP CCD 1,3“ mini dome kamera (typ KED-IPC2411), automatické volba den/noc, WDR, s volitelným objektivem (2,8mm, 3,6mm, 6mm, 8mm), napájení 12V DC nebo po Ethernetu PoE (IEEE 802.3af) max 11W. V našem případě bud použit objektiv 2,8mm.

Venkovní kamery jsou navrženy ve stejném provedení se stejnými parametry, kamera ale bude v provedení bulit-in s objektivem 8, 12, 16mm.

Díky vysokému rozlišení 2592x1520 při 20fps, nebo  2048×1520 při 25fps poskytuje velice detailní přehled o situaci a také plynulý obraz.

Nejnovější komprimační protokol H265 ušetří až 50% přenosového pásma a úložného prostoru.

Pomocí IR přísvitu je zaručen dohled 30m i v naprosté tmě. Kamera obsahuje slot pro paměťovou kartu pro možnost záložního nahrávání při výpadku datového přenosu - funkce Automatic Network Replenishment (ANR).

Vnitřní kamery budou sledovat prostory vstupů sportovní halu a šatny v suterénu, Venkovní kamery sledují přehledově okolí školy.

| Kamera | umístění | patro | číslo místnosti | rozvaděč | patch panel | vstup patch panelu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K1 | Hlavní vstup | 1 PP | chodba | HDR-B | CCTV 1 | 1 |
| K2 | chodba L | 1 PP | chodba + šatna | HDR-B | CCTV 1 | 2 |
| K3 | chodba P | 1 PP | chodba + šatna | HDR-B | CCTV 1 | 3 |
| K4 | chodba P | 1 PP | chodba + šatna | HDR-B | CCTV 1 | 4 |
| K5 | chodba P | 1 PP | chodba + šatna | HDR-B | CCTV 1 | 5 |
| K6 | Šatna ulička 1 | 1 PP | chodba + šatna | HDR-B | CCTV 1 | 6 |
| K7 | Šatna ulička 2 | 1 PP | chodba + šatna | HDR-B | CCTV 1 | 7 |
| K8 | Šatna ulička 3 | 1 PP | chodba + šatna | HDR-B | CCTV 1 | 8 |
| K9 | Šatna ulička 4 | 1 PP | chodba + šatna | HDR-B | CCTV 1 | 9 |
| K10 | Šatna ulička 5 | 1 PP | chodba + šatna | HDR-B | CCTV 1 | 10 |
| K11 | Šatna ulička 6 | 1 PP | chodba + šatna | HDR-B | CCTV 1 | 11 |
| K12 | Šatna ulička 7 | 1 PP | chodba + šatna | HDR-B | CCTV 1 | 12 |
| K13 | Šatna ulička 8 | 1 PP | chodba + šatna | HDR-B | CCTV 1 | 13 |
| K14 | před vchodem | 1 NP | vchod | HDR-B | CCTV 1 | 14 |
| K15 | vstup | 1 NP | vstup | HDR-B | CCTV 1 | 15 |
| K16 | venkovní 1 | 1 NP | odpadky | HDR-B | CCTV 1 | 16 |
| K17 | venkovní 2 | 2 NP | chodba | HDR-B | CCTV 1 | 17 |
| K18 | venkovní 3 | 2 NP | kabinet | HDR-B | CCTV 1 | 18 |
| K19 | venkovní 4 | 2 NP | kabinet | HDR-B | CCTV 1 | 19 |
| - | Rezerva | - | - | HDR-B | CCTV 1 | 20-23 |
| CCTV-24 | PC-Monitor | 1 NP | mon. pracoviště | HDR-B | CCTV 1 | 24 |
| K20 | venkovní 5 | 2 NP | učebna | PDR 1 | CCTV 1 | 1 |
| K21 | venkovní 6 | 2 NP | kabinet | PDR 1 | CCTV 1 | 2 |
| K22 | venkovní 7 | 2 NP | kabinet | PDR 1 | CCTV 1 | 3 |
| - | Rezerva | - | - | PDR 1 | CCTV 1 | 4-24 |

Všechny kamery budou připojeny do rozvaděče do HDR nebo PDR1 na samostatný patch panel. V rozvaděči HDR-B bude umístěno i síťové nahrávací zařízení NVR.

Záznam kamer bude nahráván na síťové záznamové zařízení NVR typ NVR2860E-32HD, které bude umístěno v datovém rozvaděči PDR1. Součástí tohoto rozvaděče budou i ostatní komponenty jako jsou switche, a záložní zdroj UPS.

Síťové záznamové zařízení dokáže nahrávat video z až 32 kamer až na 8 HDD pomocí RAID 0/1/5/6/10. Šířka příchozího datového toku 240Mbps a 256Mbps pro odchozí data.

Zařízení podporuje širokou škálu rozlišení od VGA po 5 Mpx ve formátech H.265, H.264, MPEG-4 a MJPEG. Díky podpoře H265 ušetří až 50% přenosového pásma a úložného prostoru.

Videorekordér bude nahrávat kamery v max. rozlišení 4MPix, max. 20sn/s při detekci 30%, 5sn/s bez detekce po dobu 15 dní, kapacita záznamového zařízení bude rozšířena pomocí interních disků na 12TB.Záznam bude prováděn na 4x 3TB interní disky zapojené do RAID 6.

Na NVR může mít přístup až 64 uživatelů (monitorovacích pracovišť). K NVR je zdarma dodáván software CMS, který zajišťuje rozšíření kamerového systému o další NVR až nad 128 NVR. CMS podporuje mapové podklady, TV-WALL,  až 6 obrazovek současně (4 x Živé video, 1 x E-Map, 1 x TV-Wall).

V objektu školy bude instalováno jedno monitorovací pracoviště na vrátnici. Operátorské pracoviště bude umožňovat sledovat všechny kamery.

Na vrátnici bude instalována uvažována standardní pracovní stanice s min. parametry Intel Core i7-4790/ 4GB/ 500GB/ DVDRW/ čtečka/ W7Pro, klávesnice, myš a jedním monitorem LED GML-2431M. Monitor má úhlopříčku 23,6“ určený pro použití v režimu 24/7 díky hodnotě MTBF (tzv. střední doba mezi poruchami) více jak 100.000 hodin.

Operátorovi bude umožněno sledování a ovládání kamer dle přidělených práv, klientské aplikace bude ovládaná standardně klávesnicí a myší.

Ostatní monitorovací pracoviště určená pro občasnou kontrolu záznamu nebo pohledu živé kamery mohou být nainstalovány na libovolném PC v dosahu LAN spojení s kamerovým systémem.

Kabeláž pro kamerový systém - vedení od kamery ke switchy bude provedeno bezhalogenovým kabelem FTP LSOH Cat6a. Kabely budou zakončeny v rozvaděči HDR-B a PDR1 na samostatných patch panelech. V rozvaděči HDR bude umístěn vidoserver a datový switch v provedení PoE (Pover over Ethernet). Z tohoto patch panelu budou kamery připojeny do datového switche. Pro připojení kamer bude použit switch 24xport RJ45 PoE 400W. Tři kamery připojené do rozvaděč  PDR-1 budou připojeny do switche 8xport RJ45 PoE 75W. Switche budou spojeny pomocí optických vláken páteřního rozvodu UKS.

Napájení kamer bude přes PoE z těchto switchů.

Zálohování napájení kamer a digitálních videorekordérů bude zajištěno prostřednictvím lokálních UPS, které budou zajišťovat chod celého systému po dobu alespoň 5 minut. Zálohováno bude záznamové zařízení a aktivní datové prvky, na které budou připojeny komponenty CCTV a kamery. UPS 1600VA bude instalována v rozvaděči HDR a V PDR 1 bude instalována UPS 650VA.

Pracoviště na vrátnici zálohováno nebude.

## DT – Docházkový systém

Pro zaměstnance školy bude připraven docházkový kartový systém. Hlavní docházkový terminál s dislplejem a možností zadávat druhy odchodů a příchodů. Docházkový terminál bude nainstalován ve sborovně. Terminál bude připojen do PC sítě. Napájení terminálu bude provedeno s PoE switche universálního kabelážního systému.

Docházkový software bude v provedení tzv. cloud řešení. Software není nutno u zákazníka instalovat ani spravovat. Uživatel se k softwaru připojuje přes webové rozhraní.

## STA – společná televizní anténa

Společná televizní anténa je určena k rozvodu digitálního rozhlasového a televizního signálu z pozemních vysílačů k účastnickým zásuvkám.

Pro příjem signálu jsou určeny anténní systémy. Pro pozemní vysílače je použita standardní anténní sestava v pásmech VHF, UHF (DBV-T) a VKV FM II. Tato sestava zajistí příjem pozemních televizních programů a dále příjem rozhlasových stanic na VKV FM II pásmu. Anténa bude umístěna na novém stožáru, který bude připevněn ke stávajícímu žebříku (výlez na střechu galerie). K anténě bude přivedeno celkem 5x kabel STA (nezapojené kabely slouží jako rezerva pro případnou instalaci satelitní antény.

Všechny signály televizní, nebo rozhlasové budou přivedeny do rozvaděče umístěného v místnosti rozvodny v 1. PP. Zde jsou všechny signály zesíleny, sloučeny a dále je pak signál veden samostatnými koaxiálními kabely k jednotlivým účastnickým zásuvkám. Všechny zásuvky umožňují připojit televizní i rozhlasový přijímač.

Rozvody signálových tras budou provedeny speciálním koaxiálním kabelem s charakteristickou impedancí 75 Ohm. Kabeláž bude provedena hvězdicově, vedení ke každé zásuvce STA bude provedeno samostatným kabelem zakončeným v rozvaděči STA.

Zásuvky ve školce budou napojeny průrazem z malé tělocvičny. Kabel do zásuvky v mezipatře bude beze změny.

Před instalací anténního systému je nutné provést změření úrovně televizních a rozhlasových signálů. Na základě provedených měření je nutné zvolit umístění a směrování anténního systému pro příjem jednotlivých programů zvolit.

Po skončení montáže se provede měření účastnických zásuvek s vytištěním měřících protokolů.

# Seznam požadavků

Stavba bude prováděna podle prováděcí dokumentace. Veškeré odchylky od projektu řešeny ve spolupráci s projektantem, záznam bude proveden do stavebního deníku. Dosažení stupně jakosti požadované projektem je podmínkou pro doložení potřebné spolehlivosti stavby.

Stavba musí být prováděna osobami s příslušnou odborností a zkušeností. Musí být respektovány závazné i nezávazné platné ČSN a EN a související právní předpisy, stavební zákon 183/2006 ve znění pozdějších předpisů a prováděcí předpisy.

Veškeré elektroinstalační práce musí být provedeny dle platných závazných i doporučených ČSN a předpisů souvisejících a vnitřních směrnic provozovatele. Na celé zařízení bude provedena výchozí revize.

Je nutné zajistit po dobu realizace přístup pracovníkům montážní organizace do objektu a místnost pro příruční sklad materiálu.

## Umístění koncových prvků

Při osazování koncových prvků je nutné provádět koordinaci s projektem silnoproudu. Přesné umístění zásuvek UKS, zejména pak zásuvkové sestavy za interaktivní tabulí bude odsouhlaseno zástupci investora – školy. Před finálním umístěním kamer budou provedeny kamerové zkoušky za účasti investora.

## Požadavky na koordinaci

Při realizaci je nutné provádět průběžnou koordinaci tras kabeláže a umístnění koncových prvků slaboproudých systémů ve spolupráci se silnoproudem a zadavatelem stavby. Detaily specifického řešení umístění slaboproudé elektroinstalace bude součástí dílenská dokumentace.

Dodavatel slaboproudu zajišťuje: drážkování včetně začištění drážek, dále zajišťuje dodávku hlavní kabelové trasy dle specifikace ve výkresech, stoupací vedení a doplňkové slaboproudé trasy, zákryt všech kabelových tras včetně slaboproudých stoupacích vedení.

Dodavatel silnoproudu zajišťuje: přívody elektrické energie pro jednotlivé slaboproudé zařízení, dodávku parapetních žlabů, společnou výmalbu.

## Požadavky na telefonní přípojku a internet

V projektu není řešena datová a telefonní přípojka (JTS jednotná telefonní síť), budou využity stávající přípojky. Pro telefonní služby bude využita stávající přípojka, bude vyměněna přípojková skříň MIS.

Datová přípojka je provedena společností Pe3ny.net. Přípojka je dotažena optickým kabelem do místnosti 2.11, kabel je zakončen optickou zásuvkou. Z HDR bude přiveden nový optický kabel, který bude také zakončen optickou zásuvkou. Zásuvky budou spojeny optickým patch kabelem.

## Požadavky na odběratele

Před uvedením slaboproudých zařízení do provozu je uživatel povinen zpracovat "Směrnici o činnosti v případě poruch, poplachu" se stanovením způsobu a podmínek provozního využití prostorů, pohybu osob v těchto prostorách a dalších provozních hledisek, včetně stanovení režimu provozu budovy.

Dále je uživatel ve směrnici o činnosti v případě poplachu povinen prokazatelně určit a proškolit:

- osoby zodpovědné za obsluhu

- osoby zodpovědné za údržbu

- osobu zodpovědnou za provoz zařízení

# Elektrické rozvody

Kabeláž musí být provedena, v souladu se zněním norem, ČSN 33 2000–5–523 ed.2, ČSN 330165, ČSN 332130 a normami souvisejícími.

Všechny komponenty slaboproudých systémů budou napájeny ze samostatně jištěných okruhů. Napájení slaboproudých zařízení bude provedeno volným vývodem kabelu (rezerva cca 2m). Zajišťuje silnoproudá elektroinstalace.

Seznam napájených zařízení:

| Popis | umístění | napájení - jistič | vývod |
| --- | --- | --- | --- |
| HDR A | Rozvodna 1PP | 2x16A | Zásuvka |
| HDR B | Rozvodna 1PP | 1x16A | Zásuvka |
| CCTV | Rozvodna 1PP - HDR B | 1x10A | Zásuvka |
| Rozhlas DR | Rozvodna 1PP - HDR B | 1x16A | Zásuvka |
| Zdroj DT | Rozvodna 1PP - HDR B | 1x16A | Zásuvka |
| Rozvaděč STA | Rozvodna 1PP | 1x16A | Zásuvka |
| PDR-1 | Sklad 2NP | 2x16A | Zásuvka |
| CCTV | Sklad 2NP | 1x10A | Zásuvka |
| PDR-2 | učebna IT 3.09 | 1x10A | Stávající |

Ostatní komponenty budou napojeny ze zásuvkových okruhů.

Kabely rozvody budou vedeny převážně v kabelových žlabech ve společných trasách, v ostatních případech v EIT trubkách pod omítkou, pro každý systém samostatně. Vodorovné vedení trubek bude prováděno převážně pod stropem vedle silnoproudé trasy.

Kabelové rozvody pro všechny systémy budou provedeny v bezhalogenovém provedení. Kabely STP LSOH 4x2 (AWG 23) - kategorie 6a stíněné provedení pro UKS, pro telefonní rozvody budou použity kabely JXFE-R. Pro datové propojení HDR a PDR bude použito optického kabelu 12x vlákno (mm 50/125mm). Pro rozhlasový systém, zvonění a hodinový rozvod bude použit kabel 1-CXKH2x1,5. Kamery budou připojeny stíněním kabelem STP LSOH cat6a. Zásuvky a anténa STA bude připojena bezhalogenovým kabelem SAT703ZH.

# Bezpečnost práce

Veškeré montážní práce - elektro budou provedeny dle platných norem ČSN s ohledem na nutnost dodržení evropských předpisů a standardů a dodržení bezpečnosti práce.

Montáž může provádět pouze montážní organizace výrobce nebo montážní organizace výrobcem poučená, která má pro tuto činnost prokazatelně proškolené pracovníky.

Při montáži jednotlivých prvků je třeba dodržet pokyny výrobce pro jejich umístění a nastavení (viz technická dokumentace).

Dále bude vhodným konstrukčním a dispozičním řešením v průběhu projektové přípravy (umístění rozvaděčů, umístění kabelových tras, ochrana kabelů před poškozením atd.) eliminováno na minimum nebezpečí úrazu elektrickým proudem při provozu.

Po ukončení montážních prací bude provedena výchozí revize elektro a pořízena revizní zpráva.

# Závěr

Projektová dokumentace má charakter dokumentace určené výhradně pro potřeby uživatele.

Zpracovaný materiál vychází ze všech dostupných podkladů k datu realizace prováděcí projektové dokumentace.

Projektant si vyhrazuje právo na případné změny a dodatky k projektové dokumentaci, které vyplynou ze stanovení jednotlivých technologií, montáže zařízení nebo kabelových rozvodů.

Poznámka: Během výstavby může dojít k nepodstatným změnám, v důsledku případných změn stavebního řešení a následně jiného postupu prací. Případné změny je třeba konzultovat s projektantem a konečné řešení zanést do projektu skutečného provedení.

Bude-li požadováno investorem, projektant doplní nebo vypracuje úpravu dle nových požadavků.

Vypracoval:	Václav Mašek

28. 3. 2016

# PŘÍLOHY

## Rozmístění prvků v rozvaděčích UKS

| HDR-A |  |  |  |  |  | HDR-B |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 800x800x42U |  |  |  |  |  | 800x800x42U |  |  |  |  |
| VENTILÁTOR, OSVĚTLOVACÍ JEDNOTKA |  |  |  |  |  | VENTILÁTOR, OSVĚTLOVACÍ JEDNOTKA |  |  |  |  |
| 42 |  | NAPÁJECÍ PANEL |  | 42 |  | 42 |  | NAPÁJECÍ PANEL |  | 42 |
| 41 |  | OPTICKÁ VANA, 12LC - HDR/PDR1 |  | 41 |  | 41 |  |  |  | 41 |
| 40 |  | ISDN PANEL 50port |  | 40 |  | 40 |  |  |  | 40 |
| 39 |  | VYVAZOVACÍ PANEL |  | 39 |  | 39 |  | PATCH PANEL-Cat6. 24p - CCTV1 |  | 39 |
| 38 |  | PATCH PANEL - Cat 6. 24p - UKS 1 |  | 38 |  | 38 |  | PoE SWITCH - CCTV1 |  | 38 |
| 37 |  | VYVAZOVACÍ PANEL |  | 37 |  | 37 |  |  |  | 37 |
| 36 |  | SWITCH 1 - 48xport |  | 36 |  | 36 |  | CCVT - NVR |  | 36 |
| 35 |  | VYVAZOVACÍ PANEL |  | 35 |  | 35 |  |  |  | 35 |
| 34 |  | PATCH PANEL - Cat 6. 24p - UKS 2 |  | 34 |  | 34 |  | CCTV - UPS |  | 34 |
| 33 |  | PATCH PANEL - Cat 6. 24p - UKS 3 |  | 33 |  | 33 |  |  |  | 33 |
| 32 |  | VYVAZOVACÍ PANEL |  | 32 |  | 32 |  | prostor pro ostatní prvky |  | 32 |
| 31 |  | SWITCH 2 - 48xport |  | 31 |  | 31 |  |  |  | 31 |
| 30 |  | VYVAZOVACÍ PANEL |  | 30 |  | 30 |  |  |  | 30 |
| 29 |  | PATCH PANEL - Cat 6. 24p - UKS 4 |  | 29 |  | 29 |  |  |  | 29 |
| 28 |  | PATCH PANEL - Cat 6. 24p - UKS 5 |  | 28 |  | 28 |  |  |  | 28 |
| 27 |  | VYVAZOVACÍ PANEL |  | 27 |  | 27 |  |  |  | 27 |
| 26 |  | SWITCH 3 - 48xport |  | 26 |  | 26 |  |  |  | 26 |
| 25 |  | VYVAZOVACÍ PANEL |  | 25 |  | 25 |  |  |  | 25 |
| 24 |  | PATCH PANEL - Cat 6. 24p - UKS 6 |  | 24 |  | 24 |  |  |  | 24 |
| 23 |  | PATCH PANEL - Cat 6. 24p - UKS 7 |  | 23 |  | 23 |  |  |  | 23 |
| 22 |  | VYVAZOVACÍ PANEL |  | 22 |  | 22 |  |  |  | 22 |
| 21 |  | REZERVA PRO SWITCH 4 - 48xport |  | 21 |  | 21 |  |  |  | 21 |
| 20 |  | VYVAZOVACÍ PANEL |  | 20 |  | 20 |  |  |  | 20 |
| 19 |  | PATCH PANEL - Cat 6. 24p - UKS 8 |  | 19 |  | 19 |  |  |  | 19 |
| 18 |  | PATCH PANEL - Cat 6. 24p - UKS 9 |  | 18 |  | 18 |  |  |  | 18 |
| 17 |  | VYVAZOVACÍ PANEL |  | 17 |  | 17 |  |  |  | 17 |
| 16 |  | REZERVA PRO SWITCH 5 - 48xport |  | 16 |  | 16 |  |  |  | 16 |
| 15 |  | VYVAZOVACÍ PANEL |  | 15 |  | 15 |  |  |  | 15 |
| 14 |  | PATCH PANEL - Cat 6. 24p - UKS 10 |  | 14 |  | 14 |  |  |  | 14 |
| 13 |  | PoE SWITCH 6 - 24xport |  | 13 |  | 13 |  |  |  | 13 |
| 12 |  | VYVAZOVACÍ PANEL |  | 12 |  | 12 |  |  |  | 12 |
| 11 |  | PoE SWITCH 7 - 24xport |  | 11 |  | 11 |  |  |  | 11 |
| 10 |  |  |  | 10 |  | 10 |  | ROZHLAS - KONTROLÉR |  | 10 |
| 9 |  | LAN - UPS |  | 9 |  | 9 |  |  |  | 9 |
| 8 |  |  |  | 8 |  | 8 |  | ROZHLAS - ZESILOVAČ |  | 8 |
| 7 |  | prostor pro ostatní prvky |  | 7 |  | 7 |  |  |  | 7 |
| 6 |  |  |  | 6 |  | 6 |  | ROZHLAS - ZDROJ |  | 6 |
| 5 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  | 5 |
| 4 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  | 4 |
| 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  | 3 |
| 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |
| 1 |  | NAPÁJECÍ PANEL |  | 1 |  | 1 |  | NAPÁJECÍ PANEL |  | 1 |

| PDR-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 800x800x42U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VENTILÁTOR, OSVĚTLOVACÍ JEDNOTKA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | NAPÁJECÍ PANEL |  | 42 |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | OPTICKÁ VANA, 12LC - HDR1/HDR |  | 41 |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | ISDN PANEL 25p |  | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | VYVAZOVACÍ PANEL |  | 39 |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | PATCH PANEL - Cat 6. 24p - UKS 1 |  | 38 |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | VYVAZOVACÍ PANEL |  | 37 |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | SWITCH 1 - 48xport |  | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | VYVAZOVACÍ PANEL |  | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | PATCH PANEL - Cat 6. 24p - UKS 2 |  | 34 |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | PATCH PANEL - Cat 6. 24p - UKS 3 |  | 33 |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | VYVAZOVACÍ PANEL |  | 32 |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | SWITCH 2 - 48xport |  | 31 |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | VYVAZOVACÍ PANEL |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | PATCH PANEL - Cat 6. 24p - UKS 4 |  | 29 |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | PATCH PANEL - Cat 6. 24p - UKS 5 |  | 28 |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | VYVAZOVACÍ PANEL |  | 27 |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | REZERVA PRO SWITCH 4 - 48xport |  | 26 |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | VYVAZOVACÍ PANEL |  | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | PATCH PANEL - Cat 6. 24p - UKS 6 |  | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | PATCH PANEL - Cat 6. 24p - UKS 7 |  | 23 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | VYVAZOVACÍ PANEL |  | 22 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | REZERVA PRO SWITCH 5 - 48xport |  | 21 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | VYVAZOVACÍ PANEL |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | PATCH PANEL - Cat 6. 24p - UKS 8 |  | 19 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | PoE SWITCH 5 - 24xport |  | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | PATCH PANEL-Cat6. 24p - CCTV1 |  | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | PoE SWITCH CCTV - 24xport |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | police |  | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | LAN - UPS |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | prostor pro ostatní prvky |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | NAPÁJECÍ PANEL |  | 1 |  |  |  |  |  |  |

## Připojení kabelů UKS

| číslo zásuvky | typ zásuvky | patro | číslo místnosti | rozvaděč | patch panel | vstup panelu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00.1 | VE STĚNĚ | 1 PP | ložnice | HDR | UKS 1 | 1-2 |
| 00.2 | VE STĚNĚ | 1 PP | obývací pokoj | HDR | UKS 1 | 3-4 |
| 00.3 | VE STĚNĚ | 1 PP | obývací pokoj | HDR | UKS 1 | 5-6 |
| 00.4 | VE STĚNĚ | 1 PP | uklízečky | HDR | UKS 1 | 7-8 |
| 00.5 | HODINY | 1 PP | chodba + šatna | HDR | UKS 1 | 9 |
| - | REZERVA | - | - | HDR | UKS 1 | 10-24 |
| 01.1 | VE STĚNĚ | 1 NP | 1.04 - učebna | HDR | UKS 2 | 1-2 |
| 01.2 | VE STĚNĚ | 1 NP | 1.04 - učebna | HDR | UKS 2 | 3-4 |
| 01.3 | VE STĚNĚ | 1 NP | 1.03 - učebna | HDR | UKS 2 | 5-6 |
| 01.4 | VE STĚNĚ | 1 NP | 1.03 - učebna | HDR | UKS 2 | 7-8 |
| 01.5 | VE STĚNĚ | 1 NP | 1.02 - učebna | HDR | UKS 2 | 9-10 |
| 01.6 | VE STĚNĚ | 1 NP | 1.02 - učebna | HDR | UKS 2 | 11-12 |
| 01.7 | VE STĚNĚ | 1 NP | 1.01 – školní družina | HDR | UKS 2 | 13-14 |
| 01.8 | VE STĚNĚ | 1 NP | 1.01 – školní družina | HDR | UKS 2 | 15-16 |
| 01.9 | VE STĚNĚ | 1 NP | vrátnice | HDR | UKS 2 | 17-18 |
| 01.10 | VE STĚNĚ | 1 NP | vrátnice | HDR | UKS 2 | 19-20 |
| 01.11 | VE STĚNĚ | 1 NP | vestibul | HDR | UKS 2 | 21-22 |
| 01.12 | VE STĚNĚ | 1 NP | 1.14 - sborovna | HDR | UKS 2 | 23-24 |
| 01.13 | VE STĚNĚ | 1 NP | 1.15 - ekonomka | HDR | UKS 3 | 1-2 |
| 01.14 | VE STĚNĚ | 1 NP | 1.15 - ekonomka | HDR | UKS 3 | 3-4 |
| 01.15 | VE STĚNĚ | 1 NP | 1.16 - zást. ředitele | HDR | UKS 3 | 5-6 |
| 01.16 | VE STĚNĚ | 1 NP | 1.16 - zást. ředitele | HDR | UKS 3 | 7-8 |
| 01.17 | VE STĚNĚ | 1 NP | 1.16 - zást. ředitele | HDR | UKS 3 | 9-10 |
| 01.18 | VE STĚNĚ | 1 NP | 1.16 - zást. ředitele | HDR | UKS 3 | 11-12 |
| 01.19 | VE STĚNĚ | 1 NP | 1.17 - ředitelna | HDR | UKS 3 | 13-14 |
| 01.20 | VE STĚNĚ | 1 NP | 1.17 - ředitelna | HDR | UKS 3 | 15-16 |
| 01.21 | V PODHLEDU | 1 NP | jídelna | HDR | UKS 3 | 17-18 |
| 01.22 | V PAR.ŽLABU | 1 NP | jídelna | HDR | UKS 3 | 19-20 |
| 01.23 | VE STĚNĚ | 1 NP | kancelář | HDR | UKS 3 | 21-22 |
| 01.24 | VE STĚNĚ | 1 NP | kancelář | HDR | UKS 3 | 23-24 |
| 01.25 | VE STĚNĚ | 1 NP | jídelna | HDR | UKS 4 | 1-2 |
| 01.26 | VE STĚNĚ | 1 NP | hala | HDR | UKS 4 | 3-4 |
| 01.27 | VE STĚNĚ | 1 NP | kuchyně | HDR | UKS 4 | 5-6 |
| 01.28 | VE STĚNĚ | 1 NP | denní spíž | HDR | UKS 4 | 7-8 |
| 01.29 | LCD | 1 NP | chodba | HDR | UKS 4 | 9-10 |
| 01.30 | WIFI | 1 NP | chodba | HDR | UKS 4 | 11-12 |
| 01.31 | HODINY | 1 NP | chodba | HDR | UKS 4 | 13 |
| DT1 | DT1 | 1 NP | vstup | HDR | UKS 4 | 14 |
| DT3 | DT3 | 1 NP | spojovací krček | HDR | UKS 4 | 15 |
| DT4 | DT4 | 1 NP | chodba | HDR | UKS 4 | 16 |
| DT5 | DT5 | 1 NP | chodba | HDR | UKS 4 | 17 |
| ACS | ACS | 1 NP | sborovna | HDR | UKS 4 | 18 |
| - | REZERVA | - | - | HDR | UKS 4 | 19-24 |
| 02.1 | VE STĚNĚ | 2 NP | 2.04 - učebna | HDR | UKS 5 | 1-2 |
| 02.2 | VE STĚNĚ | 2 NP | 2.04 - učebna | HDR | UKS 5 | 3-4 |
| 02.3 | VE STĚNĚ | 2 NP | 2.03 - učebna | HDR | UKS 5 | 5-6 |
| 02.4 | VE STĚNĚ | 2 NP | 2.03 - učebna | HDR | UKS 5 | 7-8 |
| 02.5 | VE STĚNĚ | 2 NP | 2.02 - učebna | HDR | UKS 5 | 9-10 |
| 02.6 | VE STĚNĚ | 2 NP | 2.02 - učebna | HDR | UKS 5 | 11-12 |
| 02.7 | VE STĚNĚ | 2 NP | 2.01 - kabinet | HDR | UKS 5 | 13-14 |
| 02.8 | VE STĚNĚ | 2 NP | 2.01 - kabinet | HDR | UKS 5 | 15-16 |
| 02.9 | VE STĚNĚ | 2 NP | 2.01 - kabinet | HDR | UKS 5 | 17-18 |
| 02.10 | VE STĚNĚ | 2 NP | 2.01 - kabinet | HDR | UKS 5 | 19-20 |
| 02.11 | VE STĚNĚ | 2 NP | 2.01 - kabinet | HDR | UKS 5 | 21-22 |
| 02.12 | VE STĚNĚ | 2 NP | 2.01 - kabinet | HDR | UKS 5 | 23-24 |
| 02.13 | VE STĚNĚ | 2 NP | 2.01 - kabinet | HDR | UKS 6 | 1-2 |
| 02.14 | VE STĚNĚ | 2 NP | 2.01 - kabinet | HDR | UKS 6 | 3-4 |
| 02.15 | VE STĚNĚ | 2 NP | 2.01 - kabinet | HDR | UKS 6 | 5-6 |
| 02.16 | VE STĚNĚ | 2 NP | 2.13 - hospod. | HDR | UKS 6 | 7-8 |
| 02.17 | VE STĚNĚ | 2 NP | 2.13 - hospod. | HDR | UKS 6 | 9-10 |
| 02.18 | VE STĚNĚ | 2 NP | 2.13 - hospod. | HDR | UKS 6 | 11-12 |
| 02.19 | VE STĚNĚ | 2 NP | 2.14 - kabinet TV | HDR | UKS 6 | 13-14 |
| 02.20 | VE STĚNĚ | 2 NP | 2.15 spisovna | HDR | UKS 6 | 15-16 |
| 02.21 | VE STĚNĚ | 2 NP | 2.15 spisovna | HDR | UKS 6 | 17-18 |
| 02.22 | VE STĚNĚ | 2 NP | 2.14 - kabinet TV | HDR | UKS 6 | 19-20 |
| 02.23 | VE STĚNĚ | 2 NP | kabinet | HDR | UKS 6 | 21-22 |
| 02.24 | VE STĚNĚ | 2 NP | kabinet | HDR | UKS 6 | 23-24 |
| 02.25 | VE STĚNĚ | 2 NP | družina | HDR | UKS 7 | 1-2 |
| 02.26 | VE STĚNĚ | 2 NP | družina | HDR | UKS 7 | 3-4 |
| 02.27 | VE STĚNĚ | 2 NP | družina | HDR | UKS 7 | 5-6 |
| 02.28 | WIFI | 2 NP | chodba | HDR | UKS 7 | 7 |
| 02.29 | WIFI | 2 NP | chodba | HDR | UKS 7 | 8 |
| 02.30 | HODINY | 2 NP | chodba | HDR | UKS 7 | 9 |
| - | REZERVA | - | - | HDR | UKS 7 | 10-24 |
| 0M.1 | VE STĚNĚ | MEZIPATRO | 2.17 - vých. poradce | HDR | UKS 8 | 1-2 |
| 0M.2 | VE STĚNĚ | MEZIPATRO | 2.17 - vých. poradce | HDR | UKS 8 | 3-4 |
| 0M.3 | VE STĚNĚ | MEZIPATRO | 2.18 - kuchyňka | HDR | UKS 8 | 5-6 |
| 0M.4 | VE STĚNĚ | MEZIPATRO | družina | HDR | UKS 8 | 7-8 |
| 0M.5 | VE STĚNĚ | MEZIPATRO | družina | HDR | UKS 8 | 9-10 |
| 0M.6 | VE STĚNĚ | MEZIPATRO | družina | HDR | UKS 8 | 11-12 |
| 0M.7 | VE STĚNĚ | MEZIPATRO | družina | HDR | UKS 8 | 13-14 |
| 0M.8 | VE STĚNĚ | MEZIPATRO | družina | HDR | UKS 8 | 15-16 |
| 0M.9 | VE STĚNĚ | MEZIPATRO | družina | HDR | UKS 8 | 17-18 |
| - | REZERVA | - | - | HDR | UKS 8 | 19-24 |
| 03.1 | VE STĚNĚ | 3 NP | 3.03 - učebna | HDR | UKS 9 | 1-2 |
| 03.2 | VE STĚNĚ | 3 NP | 3.03 - učebna | HDR | UKS 9 | 3-4 |
| 03.3 | VE STĚNĚ | 3 NP | 3.02 - učebna | HDR | UKS 9 | 5-6 |
| 03.4 | VE STĚNĚ | 3 NP | 3.02 - učebna | HDR | UKS 9 | 7-8 |
| 03.5 | VE STĚNĚ | 3 NP | 3.01 - učebna | HDR | UKS 9 | 9-10 |
| 03.6 | VE STĚNĚ | 3 NP | 3.01 - učebna | HDR | UKS 9 | 11-12 |
| 03.7 | VE STĚNĚ | 3 NP | 3.00 - učebna | HDR | UKS 9 | 13-14 |
| 03.8 | VE STĚNĚ | 3 NP | 3.00 - učebna | HDR | UKS 9 | 15-16 |
| 03.9 | VE STĚNĚ | 3 NP | 3.00 - učebna | HDR | UKS 9 | 17-18 |
| 03.10 | VE STĚNĚ | 3 NP | 3.00 - učebna | HDR | UKS 9 | 19-20 |
| 03.11 | VE STĚNĚ | 3 NP | 3.13 - por. centrum | HDR | UKS 9 | 21-22 |
| 03.12 | VE STĚNĚ | 3 NP | 3.13 - por. centrum | HDR | UKS 9 | 23-24 |
| 03.13 | WIFI | 3 NP | chodba | HDR | UKS 10 | 1-2 |
| 03.14 | HODINY | 3 NP | chodba | HDR | UKS 10 | 3 |
| - | REZERVA | - | - | - | UKS 10 | 4-24 |
| 10.1 | VE STĚNĚ | 1 PP | keramická dílna | PDR 1 | UKS 1 | 1-2 |
| 10.2 | VE STĚNĚ | 1 PP | keramická dílna | PDR 1 | UKS 1 | 3-4 |
| 10.3 | VE STĚNĚ | 1 PP | kabinet | PDR 1 | UKS 1 | 5-6 |
| 10.4 | VE STĚNĚ | 1 PP | kabinet | PDR 1 | UKS 1 | 7-8 |
| 10.5 | VE STĚNĚ | 1 PP | Kabinet VV | PDR 1 | UKS 1 | 11-12 |
| 10.6 | VE STĚNĚ | 1 PP | Kabinet VV | PDR 1 | UKS 1 | 15-16 |
| 10.7 | VE STĚNĚ | 1 PP | učebna VV | PDR 1 | UKS 1 | 19-20 |
| 10.8 | VE STĚNĚ | 1 PP | učebna VV | PDR 1 | UKS 1 | 21-22 |
| 10.9 | VE STĚNĚ | 1 PP | učebna VV | PDR 1 | UKS 1 | 23-24 |
| 10.10 | VE STĚNĚ | 1 PP | učebna VV | PDR 1 | UKS 2 | 1-2 |
| 10.11 | VE STĚNĚ | 1 PP | kabinet | PDR 1 | UKS 2 | 3-4 |
| 10.12 | VE STĚNĚ | 1 PP | kabinet | PDR 1 | UKS 2 | 5-6 |
| DT2 | DT2 | 1 PP | dílny | PDR 1 | UKS 2 | 7 |
| - | REZERVA | - | - | PDR 1 | UKS 2 | 8-24 |
| 11.1 | VE STĚNĚ | 1 NP | 1.05 - učebna | PDR 1 | UKS 3 | 1-2 |
| 11.2 | VE STĚNĚ | 1 NP | 1.05 - učebna | PDR 1 | UKS 3 | 3-4 |
| 11.3 | VE STĚNĚ | 1 NP | 1.06 - učebna | PDR 1 | UKS 3 | 5-6 |
| 11.4 | VE STĚNĚ | 1 NP | 1.06 - učebna | PDR 1 | UKS 3 | 7-8 |
| 11.5 | VE STĚNĚ | 1 NP | 1.07 -školní družina | PDR 1 | UKS 3 | 9-10 |
| 11.6 | VE STĚNĚ | 1 NP | 1.07 -školní družina | PDR 1 | UKS 3 | 11-12 |
| 11.7 | VE STĚNĚ | 1 NP | 1.08 - učebna | PDR 1 | UKS 3 | 13-14 |
| 11.8 | VE STĚNĚ | 1 NP | 1.08 - učebna | PDR 1 | UKS 3 | 15-16 |
| 11.9 | VE STĚNĚ | 1 NP | 1.10 -uč. přírodovědy | PDR 1 | UKS 3 | 17-18 |
| 11.10 | VE STĚNĚ | 1 NP | 1.10 -uč. přírodovědy | PDR 1 | UKS 3 | 19-20 |
| 11.11 | VE STĚNĚ | 1 NP | 1.11 - kabinet | PDR 1 | UKS 3 | 21-22 |
| 11.12 | VE STĚNĚ | 1 NP | 1.11 - kabinet | PDR 1 | UKS 3 | 23-24 |
| 11.13 | VE STĚNĚ | 1 NP | 1.11 - kabinet | PDR 1 | UKS 4 | 1-2 |
| 11.14 | VE STĚNĚ | 1 NP | 1.12 - kabinet | PDR 1 | UKS 4 | 3-4 |
| 11.15 | VE STĚNĚ | 1 NP | 1.12 - kabinet | PDR 1 | UKS 4 | 5-6 |
| 11.16 | VE STĚNĚ | 1 NP | 1.09 – učebna chemie | PDR 1 | UKS 4 | 7-8 |
| 11.17 | VE STĚNĚ | 1 NP | 1.09 – učebna chemie | PDR 1 | UKS 4 | 9-10 |
| 11.18 | WIFI | 1 NP | chodba | PDR 1 | UKS 4 | 11-12 |
| - | REZERVA | - | - | PDR 1 | UKS 4 | 13-24 |
| 12.1 | VE STĚNĚ | 2 NP | 2.05 - učebna | PDR 1 | UKS 5 | 1-2 |
| 12.2 | VE STĚNĚ | 2 NP | 2.05 - učebna | PDR 1 | UKS 5 | 3-4 |
| 12.3 | VE STĚNĚ | 2 NP | 2.06 - učebna | PDR 1 | UKS 5 | 5-6 |
| 12.4 | VE STĚNĚ | 2 NP | 2.06 - učebna | PDR 1 | UKS 5 | 7-8 |
| 12.5 | VE STĚNĚ | 2 NP | 2.07 -učebna | PDR 1 | UKS 5 | 9-10 |
| 12.6 | VE STĚNĚ | 2 NP | 2.07 -učebna | PDR 1 | UKS 5 | 11-12 |
| 12.7 | VE STĚNĚ | 2 NP | 2.08 -učebna | PDR 1 | UKS 5 | 13-14 |
| 12.8 | VE STĚNĚ | 2 NP | 2.08 -učebna | PDR 1 | UKS 5 | 15-16 |
| 12.9 | VE STĚNĚ | 2 NP | sklad | PDR 1 | UKS 5 | 17-18 |
| 12.10 | VE STĚNĚ | 2 NP | sklad | PDR 1 | UKS 5 | 19-20 |
| 12.11 | VE STĚNĚ | 2 NP | 2.10 - knihovna | PDR 1 | UKS 5 | 21-22 |
| 12.12 | VE STĚNĚ | 2 NP | 2.10 - knihovna | PDR 1 | UKS 5 | 23-24 |
| 12.13 | VE STĚNĚ | 2 NP | 2.10 - knihovna | PDR 1 | UKS 6 | 1-2 |
| 12.14 | VE STĚNĚ | 2 NP | 2.11 - kabinet | PDR 1 | UKS 6 | 3-4 |
| 12.15 | VE STĚNĚ | 2 NP | 2.11 - kabinet | PDR 1 | UKS 6 | 5-6 |
| 12.16 | VE STĚNĚ | 2 NP | 2.11 - kabinet | PDR 1 | UKS 6 | 7-8 |
| 12.17 | VE STĚNĚ | 2 NP | 2.12 - kabinet | PDR 1 | UKS 6 | 9-10 |
| 12.18 | VE STĚNĚ | 2 NP | 2.12 - kabinet | PDR 1 | UKS 6 | 11-12 |
| 12.19 | VE STĚNĚ | 2 NP | 2.09 - učebna fyziky | PDR 1 | UKS 6 | 13-14 |
| 12.20 | VE STĚNĚ | 2 NP | 2.09 - učebna fyziky | PDR 1 | UKS 6 | 15-16 |
| 12.21 | WIFI | 2 NP | chodba | PDR 1 | UKS 6 | 17-18 |
| - | REZERVA | - | - | PDR 1 | UKS 6 | 19-24 |
| 13.1 | VE STĚNĚ | 3 NP | 3.04 - učebna | PDR 1 | UKS 7 | 1-2 |
| 13.2 | VE STĚNĚ | 3 NP | 3.04 - učebna | PDR 1 | UKS 7 | 3-4 |
| 13.3 | VE STĚNĚ | 3 NP | 3.05 - učebna | PDR 1 | UKS 7 | 5-6 |
| 13.4 | VE STĚNĚ | 3 NP | 3.05 - učebna | PDR 1 | UKS 7 | 7-8 |
| 13.5 | VE STĚNĚ | 3 NP | 3.06 - učebna | PDR 1 | UKS 7 | 9-10 |
| 13.6 | VE STĚNĚ | 3 NP | 3.06 - učebna | PDR 1 | UKS 7 | 11-12 |
| 13.7 | VE STĚNĚ | 3 NP | 3.07 - učebna | PDR 1 | UKS 7 | 13-14 |
| 13.8 | VE STĚNĚ | 3 NP | 3.07 - učebna | PDR 1 | UKS 7 | 15-16 |
| 13.9 | VE STĚNĚ | 3 NP | 3.08 - učebna | PDR 1 | UKS 7 | 17-18 |
| 13.10 | VE STĚNĚ | 3 NP | 3.08 - učebna | PDR 1 | UKS 7 | 19-20 |
| 13.11 | VE STĚNĚ | 3 NP | archiv | PDR 1 | UKS 7 | 21-22 |
| 13.12 | VE STĚNĚ | 3 NP | archiv | PDR 1 | UKS 7 | 23-24 |
| 13.13 | VE STĚNĚ | 3 NP | 3.10 – učebna jazyků | PDR 1 | UKS 8 | 1-2 |
| 13.14 | VE STĚNĚ | 3 NP | 3.10 – učebna jazyků | PDR 1 | UKS 8 | 3-4 |
| 13.15 | VE STĚNĚ | 3 NP | 3.10 – učebna jazyků | PDR 1 | UKS 8 | 5-6 |
| 13.16 | VE STĚNĚ | 3 NP | 3.10 – učebna jazyků | PDR 1 | UKS 8 | 7-8 |
| 13.17 | VE STĚNĚ | 3 NP | 3.11 - kabinet | PDR 1 | UKS 8 | 9-10 |
| 13.18 | VE STĚNĚ | 3 NP | 3.11 - kabinet | PDR 1 | UKS 8 | 11-12 |
| 13.19 | VE STĚNĚ | 3 NP | 3.12 - kabinet | PDR 1 | UKS 8 | 13-14 |
| 13.20 | VE STĚNĚ | 3 NP | 3.12 - kabinet | PDR 1 | UKS 8 | 15-16 |
| 13.21 | VE STĚNĚ | 3 NP | 3.09 - učebna PC | PDR 1 | UKS 8 | 17-18 |
| 13.22 | VE STĚNĚ | 3 NP | 3.09 - učebna PC | PDR 1 | UKS 8 | 19-20 |
| 13.23 | PDR-2 | 3 NP | 3.09 - učebna PC | PDR 1 | UKS 8 | 21-22 |
| 13.24 | WIFI | 3 NP | chodba | PDR 1 | UKS 8 | 23-24 |

## Technické specifikace

| Pol. | Název |
| --- | --- |
|  | Univerzální kabelážní systém - USK, telefonní rozvody a pobočková ústředna |
|  | HDR |
| 1 | Rozvaděč stojanový 19", výška 42U, 600x600, prosklené dveře, úroveň technického standardu Triton RMA-400 |
| 2 | Ventilační jednotka spodní(horní) 220V/60W 6 ventilátorů, termostat. |
| 3 | 19" rozvodný panel, černý 8 x 230V včetně přepěťové ochrany, délka kabelu 3m |
| 4 | Polička perforovaná 1U/450mm, max. nosnost 40kg |
| 5 | SM5 sada spojovacího materiálu M5-50ks, matice 50ks, šroubky 50ks, podložky 50ks |
| 6 | Vertikální vyvazovací žlab 42U |
| 7 | Eaton Ellipse Pro 1600 / UPS 1600VA / 1000 W / 8 zásuvky / LCD |
| 8 | Eaton Ellipse Rack Kit |
| 9 | Výsuvná optická vana s dvojitým hloubkově stavitelným čelem, adaptéry neosazená, určená pro 24 SCs/LCd, včetně optické kazety a kabelových průchodek, úroveň technického standardu MODnet MOF-PP |
| 10 | Spojka LC MM duplex, OM3 |
| 11 | Pigtail 50/125 LC(PC) MM OM3 1m, aqua |
| 12 | Ochrana sváru smrštitelná teplem, 60mm |
| 13 | Měření optických tras, včetně tisku měřících protokolů |
| 14 | Optický patch cord LC/LC 50/125um duplex, 2m, OM3 |
| 15 | Gigalight GP8524-S5CD-C cisco kompatibilní SFP transceiver. MM, LC |
| 16 | L2, spravovatelný switch 48x10/100/1000T+ 4×GE SFP, Switching capacity min 104Gbps, 5 let záruka vč. Zdroje, úroveň technického standardu ECS4110-52T |
| 17 | L2 spravovatelný PoE Switch, 24*10/100/1000T, 4×GE SFP, PoE+ , 400W, 5let záruka vč. Zdroje, úroveň technického standardu ECS4210-28P |
| 18 | Datová zásuvka 2xRJ45, úhlové provedení, prachové záclonky RJ-45, Cat 6A, do parapetního žlabu, do zdi, včetně instal. krabice, úroveň technického standardu Molex DataGate |
| 19 | Datová zásuvka 1xRJ45, úhlové provedení, prachové záclonky RJ-45, Cat 6A, do parapetního žlabu, do zdi, včetně instal. krabice, úroveň technického standardu Molex DataGate |
| 20 | Připojení domácího telefonu |
| 21 | Propojovací panel 19" 24x RJ45, prachové záclonky RJ-45, Cat 6A STP 568A/B, 1U (pro datové rozvody), úroveň technického standardu Molex DataGate |
| 22 | Vyvazovací panel 19“, 1U, platová oka |
| 23 | Konektorování konektorů cat.6 HR patch panelů |
| 24 | Označení vývodu segmentu (popis zásuvky) |
| 25 | Měření horizontálních rozvodů cat.6a, včetně tisku protokolů |
| 26 | Patchpanel 50xRJ45, cat3 |
| 27 | Zařezání keystone (cat.3) |
| 28 | Označení vývodu segmentu cat 3 (popis zásuvky) |
| 29 | Patch kabel STP LSZH cat. 6A-1m, ochrana snag proof, profil slim boot, Molex PCD |
| 30 | Patch kabel STP LSZH cat. 6A-2m, ochrana snag proof, profil slim boot, Molex PCD |
| 31 | Patch kabel STP LSZH cat. 6A-3m, ochrana snag proof, profil slim boot, Molex PCD |
| 32 | Patch kabel UTP LSZH cat. 5E-1m, ochrana snag proof, profil slim boot, modrý, Molex PCD |
| 33 | Patch kabel UTP LSZH cat. 5E-2m, ochrana snag proof, profil slim boot, modrý, Molex PCD |
| 34 | Propojovací skříň MIS 100, komplet |
| 35 | Nespecifikované pomocné montážní práce |
|  | PDR-1 |
| 1 | Rozvaděč stojanový 19", výška 42U, 600x600, prosklené dveře, úroveň technického standardu Triton RMA-400 |
| 2 | Ventilační jednotka spodní (horní) 220V/60W 6 ventilátorů, termostat. |
| 3 | 19" rozvodný panel, černý 8 x 230V včetně přepěťové ochrany, délka kabelu 3m |
| 4 | Polička perforovaná 1U/450mm, max. nosnost 40kg |
| 5 | SM5 sada spojovacího materiálu M5-50ks, matice 50ks, šroubky 50ks, podložky 50ks |
| 6 | Vertikální vyvazovací žlab 42U |
| 7 | Eaton Ellipse Pro 1600 / UPS 1600VA / 1000 W / 8 zásuvky / LCD |
| 8 | Eaton Ellipse Rack Kit |
| 9 | Výsuvná optická vana s dvojitým hloubkově stavitelným čelem, adaptéry neosazená, určená pro 24 SCs/LCd, včetně optické kazety a kabelových průchodek, úroveň technického standardu MODnet MOF-PP |
| 10 | Spojka LC MM duplex, OM3 |
| 11 | Pigtail 50/125 LC(PC) MM OM3 1m, aqua |
| 12 | Ochrana sváru smrštitelná teplem, 60mm |
| 13 | Optický patch cord LC/LC 50/125um duplex, 2m, OM3 |
| 14 | Gigalight GP8524-S5CD-C cisco kompatibilní SFP transceiver. MM, LC |
| 15 | L2, spravovatelný switch 48x10/100/1000T+ 4×GE SFP, Switching capacity min 104Gbps, 5 let záruka vč. Zdroje, úroveň technického standardu ECS4110-52T |
| 16 | L2 spravovatelný PoE Switch, 24*10/100/1000T, 4×GE SFP, PoE+ , 400W, 5let záruka vč. Zdroje, úroveň technického standardu ECS4210-28P |
| 17 | Datová zásuvka 2xRJ45, úhlové provedení, prachové záclonky RJ-45, Cat 6A, do parapetního žlabu, do zdi, včetně instal. krabice, úroveň technického standardu Molex DataGate |
| 18 | Připojení domácího telefonu |
| 19 | Propojovací panel 19" 24x RJ45, prachové záclonky RJ-45, Cat 6A STP 568A/B, 1U (pro datové rozvody), úroveň technického standardu Molex DataGate |
| 20 | Vyvazovací panel 19“, 1U, platová oka |
| 21 | Konektorování konektorů cat.6 HR patch panelů |
| 22 | Označení vývodu segmentu (popis zásuvky) |
| 23 | Měření horizontálních rozvodů cat.6a, včetně tisku protokolů |
| 24 | Patchpanel 25xRJ45, cat3 |
| 25 | Zařezání keystone (cat.3) |
| 26 | Označení vývodu segmentu cat 3 (popis zásuvky) |
| 27 | Patch kabel STP LSZH cat. 6A-1m, ochrana snag proof, profil slim boot, Molex PCD |
| 28 | Patch kabel STP LSZH cat. 6A-2m, ochrana snag proof, profil slim boot, Molex PCD |
| 29 | Patch kabel STP LSZH cat. 6A-3m, ochrana snag proof, profil slim boot, Molex PCD |
| 30 | Patch kabel UTP LSZH cat. 5E-1m, ochrana snag proof, profil slim boot, modrý, Molex PCD |
| 31 | Patch kabel UTP LSZH cat. 5E-2m, ochrana snag proof, profil slim boot, modrý, Molex PCD |
| 32 | Propojovací skříň MIS 100, komplet |
| 33 | Nespecifikované pomocné montážní práce |
|  | Demontážní práce |
| 1 | demontáž stávajících zásuvek SK cca 75ks |
| 2 | demontáž stávajících datových rozvaděčů 5ks, switchů a routrů |
| 3 | demontáž stávající pobočkové ústředna a telefonů (do 20ks) |
| 4 | demontáž vstupních panelů 3ks a IP telefonů |
| 5 | ostatní demontážní nespecifikované práce |
|  | Pobočková telefonní ústředna PBX a domácí telefony DT |
| 1 | Pobočková telefonní ústředna pro Ateus Omega Lite 10 analogových a 25 IP účastníků, s napájecí jednotkou pro 230V,1x vnější linka ISDN2 (BRI), 2 x vnější analogová linka HTS (CO), 10 x analogový účastník s funkcí AVL, 5 x VoIP hovorový kanál (SIP trunk), 25 x VoIP pobočka (SIP klient) |
| 2 | Kabeláž pro propojení s HDR |
| 3 | IP video telefon GXV-3240, Android, 4,3" LCD, 6 SIP účtů, 2xRJ45, USB, WIFI, BT, PoE |
| 4 | WELL - IP telefon, 2x SIP/IAX účty, LCD, 5x prog. tlačítek, router |
| 5 | 2N® Helios IP 3x2 tlačítka + kamera |
| 6 | 2N® Helios IP 3 tlačítka |
| 7 | 2N® Helios stříška a krabice pro montáž do zdi - 1 modul |
| 8 | Povětrnostní stříška |
| 9 | 2N Helios IP - napájecí zdroj 12V/2A |
| 10 | Instalace nového dveřního otevírače profi FAB, stavitelná západka, 12VAC/DC, včetně kabelového průchodu - komplet |
| 11 | Připojení - výměna stávajícího dveřního otevírače profi FAB, stavitelná západka, 12VDC/AC |
|  | Kabelová příprava pro instalaci Interaktivních tabulí |
| 1 | 2x Zásuvková sestava pro interaktivní tabuli a katedru učitele - Legrand Mosaic - 1xRJ45 cat6a, 1x USB, 1x VGA, 1xHDMI, 1xRCA zásuvka, krabice do pro 6 modulů a rámeček |
| 2 | Kabeláž - příprava pro propojení interaktivní tabula a katedry - kabely UTP, aktivní USB, VGA, HDMI, RCA (reproduktorový kabel 1,5mm) délka 10m, |
|  | Rozhlasový systém |
| 1 | Kontrolér Paviro |
| 2 | Zesilovač 2x500W Paviro |
| 3 | Plena Voice Alarm Systém PLN-24CH12 - nabíječ baterií, 24V, EN 54-4 |
| 4 | Stanice hlasatele Paviro |
| 5 | Rozšíření stanice hlasatele Paviro |
| 6 | Skříňkový kovový reproduktor 6W, bílý, montáž na stěnu nebo strop |
| 7 | Skříňkový kovový reproduktor 15/10W, bílý, EVAC, montáž na stěnu nebo strop, odolnost proti úderu |
| 8 | svorkovnice ČSN EN 60849 pro reproduktory |
| 9 | Demontáž stávajícího systému - ústředna - přepínací tablo |
| 10 | Demontáž reproduktorů cca 90ks |
| 11 | Nespecifikované pomocné montážní práce |
|  | Jednotný čas a školní zvonění |
| 1 | Podružné nástěnné hodiny FLA.30 analog, minutové pulsy, prům 30mm, kovové pouzdro |
| 2 | Mechanická ochrana proti nárazu míčem do podružných hodin |
| 3 | Digitální oboustranné hodiny DC 104 R.PoE, 4 pozice, ethernet verze, synchronizace protokolem NTP, napájení PoE |
| 4 | Konfigurační software pro NTP Unicast nebo Multicast podružné hodiny (max. 10 ks) |
| 5 | Demontáž stávajícího systému - ústředna |
| 6 | Demontáž stávajících hodin a zvonků cca 10ks |
| 7 | Nespecifikované pomocné montážní práce |
|  | Kamerový monitorovací systém - CCTV |
| 1 | KED-IPC2411 - 4.0 MPx mini dome kamera s objektivem f=2,8mm, 2592×1520 - 20fps, H.265 video kodek, WDR, 30M IR přísvit, mikrofon, IP66, PoE, Slot na SD kartu, Alarmy : detekce pohybu, odpojení od sítě |
| 2 | KED-IPC2452 - 4.0 MPx networkbullet kamera s objektivem f=16mm, 2592×1520 - 20fps, H.265 video kodek, WDR, 30M IR přísvit, mikrofon, IP66, PoE, Slot na SD kartu, Alarmy : detekce pohybu, odpojení od sítě |
| 3 | NVR2860E-32HD - 32 kanálové NVR, H.265 video kodek, RAID 0/1/5/6/10, až 8× SATA HDD v provedení HOT SWAP, duální GE síťová karta, iSCSI, ANR a PLR, CMS zdarma, NTP server, DDNS |
| 4 | SATA III HardDisk 3TB pro digitální záznam AV |
| 5 | Monitorovací pracoviště-Pracovní stanice i7-4790/ 4GB/ 500GB/ DVDRW/ čtečka/ W7Pro |
| 6 | 23,6' monitor, provedení 24/7, MTBF>100.000 hodin, podpora VESA zavěšení |
| 7 | Eaton Ellipse Pro 1600 / UPS 1600VA / 1000 W / 8 zásuvky / LCD |
| 8 | Eaton Ellipse Pro 650 / UPS 650VA / 400 W / 4 zásuvky (3 zálohované) / LCD |
| 9 | Eaton Ellipse Rack Kit |
| 10 | L2 Gigabit Ethernet PoE Switch, 24x 10/100/1000T, 4×GE SFP, PoE+ , 400W, 5let záruka vč. Zdroje, úroveň technického standardu ECS4210-28P |
| 11 | L2 Gigabit Ethernet PoE Smart switch 8x 10/100/1000T ×GE SFP, PoE+ , 75W, 5 let záruka, včetně zdroje, úroveň technického standardu ECS2000-10P |
| 12 | Optický patch cord LC/LC 50/125um duplex, 2m, OM3 |
| 13 | Gigalight GP8524-S5CD-C cisco kompatibilní SFP transceiver. MM, LC |
| 14 | Datová zásuvka 1xRJ45, úhlové provedení, prachové záclonky RJ-45, Cat 6A, do parapetního žlabu, do zdi, včetně instal. krabice, úroveň technického standardu Molex DataGate |
| 15 | Připojení podružných kamer |
| 16 | Propojovací panel 19" 24x RJ45, prachové záclonky RJ-45, Cat 6A STP 568A/B, 1U (pro datové rozvody), úroveň technického standardu Molex DataGate |
| 17 | Konektorování konektorů cat.6 HR patch panelů |
| 18 | Označení vývodu segmentu (popis zásuvky) |
| 19 | Měření horizontálních rozvodů cat.6a, včetně tisku protokolů |
| 20 | Patch kabel STP LSZH cat. 6A-1m, ochrana snag proof, profil slim boot, Molex PCD |
| 21 | Patch kabel STP LSZH cat. 6A-2m, ochrana snag proof, profil slim boot, Molex PCD |
| 22 | Nespecifikované pomocné montážní práce |
|  | Docházkový systém |
| 1 | HW - eSmartReader bezkontaktní a biometrický snímač 13,56 MHz s displejem 4,3" |
| 2 | identifikační čipy IBD KEY |
| 3 | SW vybavení - cloud řešení, včetně 3leté aktualizace |
|  | Společná televizní anténa - STA |
| 1 | STA rozvaděč, plechová skříň, rozměry 350x350x180mm |
| 2 | Vybavení rozvaděče (anténní zesilovače, slučovače, apod.) |
| 3 | Anténní stožár, včetně kotvení na stávající žebřík na střechu |
| 4 | Anténní sestava pro pozemní příjem VHF, UHF a VKV FM II |
| 5 | Účastnická zásuvka - TV-R (komplet - zásuvka, rámeček, krabička) |
| 6 | F konektor kompresní |
| 7 | Měření rozvodů STA, vč. tisku měř. Protokolů |
| 8 | Nespecifikované pomocné montážní práce |