## silnoproud
CELKOVÁ OPRAVA ELEKTROINSTALACE ZŠ Petřiny-sever, Na Okraji 43/305, Praha 6
ELEKTROTECHNICKÉ ROZVODY – SILNOPROUD
VÝKAZ VÝMĚR (březen 2016)
popis | m.j. | množ.
Rozváděče a rozvodnice
úpravy stávajícího rozváděče RH-S-B demontáž: 1x jistič B16/1 montáž: 1x elektroměr na lištu, přímý, 3x40A, 3x400/230V 1x chránič 25A/4P/30mA/A 1x jistič B25/3 | ks | 1
úpravy stávajícího rozváděče RP01.1 montáž: 1x jistič B10/1 8x jistič B16/1 | ks | 1
úpravy stávajícího rozváděče RP2.1 montáž: 1x jistič B16/1 | ks | 1
úpravy stávajícího rozváděče RP2.2 montáž: 3x jistič B16/1 | ks | 1
úpravy stávajícího rozváděče R-dílna demontáž: 1x chránič 25A/2P/30mA montáž: 1x jistič B16/3 | ks | 1
úpravy stávajícího rozváděče RJ montáž: 1x chránič 63A/4P/30mA/A 3x jistič B16/1 1x jistič B25/3 | ks | 1
úpravy stávajícího rozváděče RA demontáž: 1x chránič 25A/2P/30mA montáž: 1x chránič 40A/4P/30mA/A | ks | 1
úpravy stávajícího rozváděče RK-J demontáž: 2x jistič B16/1 montáž: 2x chránič s nadproudovou spouští B16A/1N/30mA/A | ks | 1
úpravy stávajícího rozváděče RD-R.1 montáž: 1x jistič B16/1 | ks | 1
úpravy stávajícího rozváděče RD-R.2 montáž: 2x jistič B16/1 | ks | 1
rozvodnice R-studio, viz výkres EL-119 | ks | 1
rozvodnice R-byt, viz výkres EL-124 | ks | 1
Svídidla
Pozn:
1) Všechna nová svítidla jsou specifikována včetně světelných zdrojů.
2) Samostatně uvedené světelné zdroje jsou odhad pro nutnou výměnu opotřebovaných světelných zdrojů ve stávajících svítidlech (u elektromagnetických předřadníků nutno vyměnit i startéry).
A… svítidlo přímé, zářivkové, 2 x 36 W/T26, oceloplechové, přisazené, bílé, IP20, elektronický předřadník, lamelová Al mřížka (podélné lamely vysoce leštěné, příčné lamely matové), včetně zdrojů (příklad standardu Vyrtych FALCON-236-AR-EP) | ks | 217
B… svítidlo asymetrické, zářivkové, 1 x 54 W/T16, závěsné, bílé, IP20, elektron. předřadník, vysoce leštěný reflektor, vč. zdroje, vč. sady trubkových závěsů (2 ks 600 mm) a stropní krytky s průhl. kabelem (příklad standardu Vyrtych FALCON-154-AS-EP) | ks | 42
C2… svítidlo přímé, zářivkové, 2 x 49 W/T16, oceloplechové, přisazené, bílé, IP40, elektronický předřadník, plastový difuzor, včetně zdrojů (příklad standardu Vyrtych FOX-249-EP) | ks | 49
C2N… svítidlo přímé, zářivkové, 2 x 49 W/T16, oceloplechové, přisazené, bílé, IP40, elektronický předřadník, plastový difuzor, vestavný nouz. modul pro dočasné osv. 1 hod., včetně zdrojů (příklad standardu Vyrtych FOX-249-EP+Em) | ks | 36
E… svítidlo zářivkové, 1 x 40 W/G10q, přisazené, bílé, čtvercové, IP20, elektronický předřadník, plastový opálový kryt, včetně zdrojů (příklad standardu Fulgur PAVLA 400/40W) | ks | 8
EN… svítidlo zářivkové, 1 x 40 W/G10q, přisazené, bílé, čtvercové, IP20, elektronický předřadník, plastový opálový kryt, vestavný nouz. modul pro dočasné osv. 1 hod., včetně zdrojů (příklad standardu Fulgur PAVLA 400/40W + FM451) | ks | 4
E4… svítidlo zářivkové, 1 x 22 W/T5-YH/G10q, přisazené, bílé, kruhové, IP44, elektronický předřadník, plastový opálový kryt, včetně zdroje (příklad standardu Fulgur FIMX 290-IP44) | ks | 7
H… svítidlo zářivkové, 2 x 36 W/T8, přisazené, plastové, šedé, IP65, elektron. předřadník, bílý reflektor, difuzor plast. čirý, včetně zdrojů (příklad standardu Schrack FR2x36W EWG) | ks | 10
N… sv. nouzové, LED, univerzální (montáž stropní i nástěnná), IP54, vnitřní NiMh aku (3 hod.), pozorovací vzd. 16 m, vč. sady piktogramů pro směr úniku (příklad standardu Schrack NLKTU003) | ks | 1
zářivka 18 W/T8/G13, teple bílá | ks | 16
zářivka 36 W/T8/G13, teple bílá | ks | 150
zářivka 58 W/T8/G13, denní bílá | ks | 104
zářivka 58 W/T8/G13, teplá bílá | ks | 350
startér pro elektromagnetický předřadník (4-65 W) | ks | 620
halogenová žárovka, lineární, 70 W | ks | 8
příspěvek na recyklaci svítidla | ks | 374
příspěvek na recyklaci zdroje | ks | 1313
Elektromateriál
Pozn:
1) Všechny přístroje musejí být v provedení ABB Tango, barva bílá
2) V množství jednotlivých položek je zahrnuta odhadnutá rezerva pro výměnu stávajících přístrojů, které budou při montáži shledány jako poškozené.
spínač jednopólový, řaz. 1, zapuštěný, IP20, kompletní, vč. jednonásobného rámečku | ks | 40
přepínač sériový, řaz. 5, zapuštěný, IP20, kompletní, vč. jednonásobného rámečku | ks | 20
přepínač střídavý, řaz. 6, zapuštěný, IP20, kompletní, vč. jednonásobného rámečku | ks | 30
přepínač křížový, řaz. 7, zapuštěný, IP20, kompletní, vč. jednonásobného rámečku | ks | 2
spínač jednopólový, řaz. 1, nástěnný, plastový, IP44, kompletní | ks | 1
spínač trojpólový, 400V/25 A, nástěnný, IP44, kompletní | ks | 1
zásuvka jednonásobná, se clonkami, 250 VAC,16 A, 2P+PE, zapuštěná, IP40, kompletní, vč. jednonásobného rámečku | ks | 30
zásuvka dvojnásobná, se clonkami, s natočenou dutinou, 250 VAC,16 A, 2x(2P+PE), zapuštěná, IP40, kompletní | ks | 160
zásuvka dvojnásobná, se clonkami, s natočenou dutinou, s přepěťovou ochranou, 250 VAC,16 A, 2x(2P+PE), zapuštěná, IP40, kompletní | ks | 66
zásuvka jednonásobná, se clonkami, s víčkem, 250 VAC,16 A, 2P+PE, zapuštěná, IP44, kompletní | ks | 3
spínač automatický se snímačem pohybu, mikrovlnný, stropní, 360°, IP20 | ks | 6
krabice přístrojová pod omítku Ø 68 mm, hl. 30 mm | ks | 24
krabice přístrojová pod omítku Ø 68 mm, hl. 42 mm | ks | 214
krabice odbočná pod omítku, vč. víčka a svorkovnice | ks | 20
krabice elektroinstalační, uzavřená, plastová, vč. svorkovnice, IP54 | ks | 2
kabel CYKY-J 5 x 4 | m | 12
kabel CYKY-J 3 x 2,5 | m | 730
kabel CYKY-J 3 x 1,5 | m | 520
kabel CYKY-O 2 x 1,5 | m | 50
kabel CYKY-O 3 x 1,5 | m | 45
vodič CY 4 zel./žl. (H07V-U) (vnitřní pospojení) | m | 10
vodič CY 6 zel./žl. (H07V-U) (vnitřní pospojení) | m | 10
lišta elektroinstalační, plastová, hranatá, bezhalogenová, bílá, 40 x 20 mm | m | 40
Ostatní činnosti
demontáž svítidla (vč. kontroly a uložení použitelných do skladu) | ks | 395
montáž stávajícího demontovaného svítidla (použitý demontovaný materiál) | ks | 31
demontáž přístroje (pro jeho náhradu jiným přístrojem): sejmutí z krabice, odpojení vodičů | ks | 74
zrušení přístroje (zásuvky, spínače): sejmutí z krabice, odpojení vodičů, zaizolování vodičů, zakrytí krabice doplněným víčkem, začištění omítkou | ks | 17
napojení kabelu na zrušený přístroj (zásuvku, spínač): sejmutí přístroje z krabice, odpojení stávajících vodičů, připojení nových vodičů 3 ks trojitých WAGO svorek, zakrytí krabice doplněným víčkem, začištění omítkou | ks | 21
napojení kabelu na stávající přístroj (zásuvku, spínač): sejmutí přístroje z krabice, odpojení stávajících vodičů, připojení nových vodičů 3 ks trojitých WAGO svorek, montáž původního přístroje | ks | 106
demontáž kabelů, vč. začištění | m | 150
demontáž a zpětná montáž původního SDK zákrytu a podhledu (1. PP) | m2 | 145
drážka pro kabel (do šíře 40 mm), vč. začištění | m | 650
drážka pro kabel (do šíře 100 mm), vč. začištění | m | 10
stěhování nábytku pro uvolnění pracovního prostoru, vč. zakrytí nábytku a vrácení na původní místo po montáži (počet typových místností) | ks | 85
malby stěn a stropů (dvojnásobné, otěruvzdorné, s penetrací) | m2 | 13950
příplatek za barevné provedení stěn | m2 | 8520
celkový úklid, vč. běžného úklidu v průběhu realizace (výměra podlahové plochy) | m2 | 5545
mytí skleněných ploch - vitríny, přepážky, okna (výměra zasklení) | m2 | 180
stavební přípomoce, ostatní přípomocné práce, vrtání, řezání apod. | kpl. | 1
ekologická likvidace suti a odpadů | kpl. | 1
kontrolní měření hladin osvětlenosti s protokolem o měření | kpl. | 1
drobný a pomocný materiál (upevňovací, spojovací, označovací...) | % | 2
dílenská dokumentace (5 paré) | kpl. | 1
projekt skutečného provedení (3 paré), vč. dohledání a přiřazení všech okruhů k jističům a obnovení popisek v rozváděčích | kpl. | 1
revize elektroinstalace 0,4 kV | kpl. | 1
práce ve výškách (lešení, zdvihací zařízení) | kpl. | 1
jiné náklady (návody k použití, protokoly aj., 3 paré) | kpl. | 1