SEZNAM   PŘÍLOH

EL  1.  Seznam příloh, technická zpráva..............................................................................7 A4

EL  2.  Půdorys 2.PP...........................................................................................................12 A4

EL  3.  Půdorys 1.PP-světelná instalace.............................................................................16 A4

EL  4.  Půdorys 1.PP-zásuvková instalace..........................................................................16 A4

EL  5.  Půdorys 1.PP-slaboproudá instalace.......................................................................16 A4

EL  6.  Půdorys 1.NP-světelná instalace.............................................................................16 A4

EL  7.  Půdorys 1.NP-zásuvková instalace.........................................................................16 A4

EL  8.  Půdorys 1.NP-slaboproudá instalace......................................................................16 A4

EL  9.  Půdorys 2.NP-světelná instalace.............................................................................16 A4

EL 10.  Půdorys 2.NP-zásuvková instalace........................................................................16 A4

EL11.  Půdorys 2.NP-slaboproudá instalace......................................................................16 A4

EL12.  Půdorys 3.NP-světelná instalace.............................................................................16 A4

EL13.  Půdorys 3.NP-zásuvková instalace.........................................................................16 A4

4

EL14.  Půdorys 3.NP-slaboproudá instalace......................................................................16 A4

EL15.  Půdorys půdy............................................................................................................8 A4

EL16.  Rozvaděče...............................................................................................................20 A4

EL17.  Schéma zapojení.......................................................................................................4 A4

EL18.  Výpočet osvětlení...................................................................................................31 A4

TECHNICKÁ   ZPRÁVA

Předmětem dokumentace je kompletní světelná, zásuvková a motorová elektroinstalace a slaboproud objektu ZŠ Emy Destinové.

Rozsah dokumentace

V části objektu sloužícímu pro ZŠ Emy Destinové, se provedou nově veškeré, světelné, zásuvkové, motorové a slaboproudé rozvody.

Vyjmuty jsou místnosti v 1PP sloužící jako kuchyně, kde je provedena nová elektroinstalace.

Zde se provede pouze nové napojení stávajícího rozvaděče "RK".

Dále se neřeší venkovní osvětlení a provede se pouze nové napojení stávajícího "R-VO"

V dokumentaci je řešeno nové napojení stávající elektroinstalace sociálních zařízení v jednotlivých podlažích.

Použité předpisy a normy

Dokumentace je vyhotovena dle předpisových a zřizovacích norem ČSN platných

v době zpracování.

- ČSN 33 2000-1:2003  Elektrické instalace budov - Část 1: Rozsah platnosti, účel

a základní hlediska

- ČSN 33 2000-5-51:2010  Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení.

Část 3: Stanovení základních charakteristik

- ČSN 33 2000-4-41 ed.2 2007 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení -

Část 4: Bezpečnost - Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem

- ČSN 33 2000-4-47:1997  Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení -

Část 4: Bezpečnost - Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti - Oddíl 470: Všeobecně - Oddíl 471: Opatření k zajištění ochrany před úrazem elektrickým proudem

- ČSN 33 2000-4-473:1994  Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení.

Část 4: Bezpečnost. Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti.

Oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům

- ČSN 33 2000-5-51 ed. 2:2006  Elektrická instalace budov - Část 5-51: Výběr

a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy

-  ČSN 33 2000-5-54:2007  Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení.

Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola 54: Uzemnění a ochranné vodiče

- ČSN 33 2000-7-701ed.2:  Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Oddíl 701: Prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory

- ČSN 33 0165:1992  Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi. Prováděcí ustanovení

- ČSN 33 2030:2004  Elektrostatika - Směrnice pro vyloučení nebezpečí od statické elektřiny

-  ČSN 33 2130:1985  Elektrotechnické předpisy. Vnitřní elektrické rozvody

- ČSN 33 2180:1980 Elektrotechnické předpisy ČSN. Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů

- ČSN EN 60865-1:2007  Zkratové proudy - Výpočet účinků - Část 1: Definice

a výpočetní metody

- ČSN EN 50110-1 ed.2:2005  Obsluha a práce na elektrických zařízeních

- ČSN 35 9700:1995 Dielektrické ochranné a pracovní pomůcky pro elektrotechniku

- ČSN 38 0810:1987  Použití ochran před přepětím v silových zařízeních

- ČSN 33 1500:1991  Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení

# Základní údaje

Rozvodná soustava                 : 3+PE+N, stř. 50 Hz, 400 V (TN-C-S) - objekt

3+PEN, stř. 50 Hz, 400 V (TN-C) - stoupací vedení

3+PE+N, stř. 50 Hz, 400 V (TN-S) - vývody z podr. rozvaděčů

Ochrana před úrazem el. pr.   : automatickým odpojením od zdroje

Doplňková ochrana                : pospojováním, proudovými chrániči

Instalovaný výkon                  :    309,- kW - ZŠ nám. Svobody

326,4 kW - ZŠ Emy Destinové

520,- kW - kuchyně ZŠ Emy Destinové

1.155,4 kW - Celý objekt

Výpočtové zatížení                 : 179,9 kW - ZŠ nám. Svobody

225,- kW - ZŠ Emy Destinové

320,- kW - kuchyně ZŠ Emy Destinové

724,9 - Celý objekt

Soudobý odběr                       : 520,- kW

Stupeň dodávky                      : 1, 3

#### Připojení objektu

Veškerá elektroinstalace ZŠ Emy Destinové bude napojena z rozvaděče "RH", který je součástí elektroinstalace ZŠ Emy Destinové.

Požadavky PBŘ na provedení elektroinstalace

Třída reakce na oheň měněných stavebních konstrukcí, t.j. zaklopení nových elektroinstalačních rozvodů nesmí být zhoršena - nové rozvody elektroinstalací jsou vedeny pod omítkou, nebo ve falešných trámech ze sádrokartonu (v prostoru učeben) - zakrytí nových elektroinstalačních rozvodů vč. rozvodných skříní, které se nacházejí ve společných chodbách, musí být provedeny z nehořlavého materiálu s třídou reakce na oheň A1 nebo A2 s požární odolností 30 min.

Hlavní rozvaděč je umístěn v samostatné místnost v úrovni 1.PP. Podružné rozvaděče jsou umístěny v jednotlivých podlažích ve společných chodbách a musí splňovat požadavky čl. 5.6.1 ČSN 73 0848.

Elektrické rozvaděče umístěné ve společných chodbách s funkcí částečně chráněné únikové cesty s napětím nad 200 V a elektrickým proudem nad 25 A musí tvořit samostatné požární úseky zařazené :

-   buď do I.SPB za předpokladu, že jsou sestaveny z výrobků třídy reakce na oheň A1,

A2, B a kabely třídy reakce na oheň B2ca, pak požadovaná odolnost požárně dělících

konstrukcí je E 15 DPI,

-    buď do II.SPB pokud, jsou sestavené z jiných výrobků, kabelů a vodičů a potom je

požadovaná požární odolnost dělících konstrukcí EI 30 DPI a požárních uzávěrů EI

15 Sm DP1 třídy reakce na oheň A1.

Elektrické kabely ve školních prostorách vč. zázemí, bytu školníka a garáže budou provedeny kabely CYKY pod omítkou nebo v požárně odolném SDK zákrytu.

Část světel ve společných prostorách bude plnit funkci nouzového osvětlení. Tato budou mít vlastní akumulátorové záložní zdroje po dobu 60 min. Napájení bude provedeno kabely CYKY pod omítkou nebo v požárně odolném SDK zákrytu.

V objektu školy musí být umožněno vypnutí všech zařízení pomocí vypínacího prvku "TOTAL-STOP". Tento vypínací prvek musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný v případě požáru, např. u vstupu do objektu a musí být označen textovou tabulkou "TOTAL-STOP" a chráněn proti neoprávněnému a nechtěnému použití.

Napojení tlačítka "TOAL-STOP" bude provedeno požárně odolným kabelem (1-CXKH-V) s klasifikací reakce na oheň B2ca s 1d0 a musí být uložen certifikovaným kabelovým systémem.

Nové prostupy nosnými stěnami a stropními konstrukcemi musí být utěsněny v souladu s čl. 8.6.1 ČSN 73 0802 a čl. 6,2 ČSN 73 0810 (např. v celé hloubce prostupu sádrou, Intumexem, povlakem HILTI a pod.).

# Světelná instalace

Osvětlení se provede převážně zářivkovými svítidly. V některých místnostech bude provedeno osvětlení pomocí žárovkových svítidel.

Vzhledem k charakteru objektu jsou některá svítidla osazena invertory pro nouzové osvětlení. Vypínače budou osazeny ve výšce 120 cm (sdružené rámečky).

Konkrétní výběr svítidel provede investor společně s dodavatelem a uživatelem před zahájením prací. Svítidla musí odpovídat požadovanému krytí a charakteru místnosti.

Instalace se provede kabely ve žlabech (zaplentováno nehořlavým sádrokartonem), resp. pod omítkou.

Hladina osvětlení

Učebny, kabinety................................................................................................................300 lx

Kanceláře............................................................................................................................500 lx

Sociální zařízení..................................................................................................................200 lx

Komunikace........................................................................................................................100 lx

Zásuvková instalace

V objektu se provede běžná zásuvková instalace se samostatně jištěnými zásuvkami pro zařízení s vyšším odběrem (automaty a pod.).

Zásuvky se osadí ve výšce 120 cm (sdružené rámečky) nad podlahou, resp. nad pracovními plochami (kanceláře a pod.).

Instalace se provede kabely ve žlabech (zaplentováno nehořlavým sádrokartonem), resp. pod omítkou.

Napájení objektu

V současné době je objekt z trafostanice napojen 2-mi kabely CYKY 3x240+120, které jsou ukončeny v rozvodně v rozvaděči "RH".

Vzhledem k navýšení odběru v objektu je nutné uložit další kabel CYKY 3x240+120 mezi trafostanicí a "RH".

U trafostanice bude ponechán dostatečně volný konec, pro zatažení do trafostanice.

Kabel bude uložen dle požadavků PRE Praha (v plném plechovém žlabu, který bude zaplombován).

Hlavní rozvody

Hlavní trasy budou vedeny převážně v učebnách v drátěných žlabech, které budou zaplentovány (falešný trám) pomocí protipožárního sádrokartonu.

Stoupací vedení k jednotlivým rozvaděčům bude vedeno pod omítkou.

Rozvaděče na chodbách budou provedeny v protipožárním provedení EI30 DP1 a to vč. stávajících rozvaděčů.

V 1NP bude osazeno tlačítko "TOTAL-STOP + CENTRAL-STOP" (červené v prosklené skříňce), které pomocí vypínací cívky na přívodu rozvaděč "RH" odpojí objekt od přívodu elektrické energie.

# Slaboproud

Slaboproudé rozvody budou obsahovat rozvod jednotného času, ozvučení tříd, zvukové signalizace (zvonění) a počítačové sítě.

Jednotný čas

Na chodbách se osadí analogové podružné hodiny (pr. 30 cm), které budou řízeny hlavními hodinami u hospodářky v 1NP.

V tělocvičně budou hodiny opatřeny mechanickou ochranou.

Rozvod bude proveden kabely CYKY 2x1,5 ve žlabech (zaplentováno nehořlavým. sádrokartonem), resp. pod omítkou.

Ozvučení tříd

V jednotlivých učebnách, kabinetech a v kancelářích se osadí nástěnné reproduktory, které budou napojeny na rozhlasovou ústřednu u hospodářky.

V učebnách, kancelářích, chodbách a pod. budou osazeny skříňové reproduktory o výkonu 6 W (trvalý poslech), v tělocvičně budou reproduktory výkonu 10 W s mechanickou odolností (trvalý poslech).

Rozhlasová ústředna bude obsahovat přehrávače CD, MP3, MP4, WMA i přes USB připojení, paměťové karty (SD/MMC) a tuner (AM/FM).

Zároveň bude obsahovat časovač (řízený hlavními hodinami) pro funkci vyhlašování přestávek (zvonění, hudba).

Výstupní napětí je 100 V.

Rozvod bude proveden kabely CYKY 2x1,5 ve žlabech (zaplentováno nehořlavým. sádrokartonem), resp. pod omítkou.

Zvuková signalizace (zvonění)

Bude dle požadavku uživatele provedena přes místní rozhlas.

Počítačová síť

V jednotlivých prostorách objektů se osadí počítačové zásuvky, které budou samostatně připojeny na RACKy, které budou následně propojeny na server 3NP (viz schéma).

Rozvody budou provedeny stíněnými kabely SFTP min. kat. 5 (min. rychlost 1Gbit).

Rozvody budou provedeny z jednotlivých RACKů, které jsou osazeny

PATCH panelech (min. kat 5).

Kabely budou na jednotlivých pracovních místech ukončeny stíněnými 2zásuvkami RJ45 (mi. kat. 5).

Rozvody budou vedeny ve žlabech (zaplentováno protipožárním sádrokartonem), v trubkách, parapetních lištách a pod..

V jednotlivých učebnách se provede počítačové propojení interaktivní tabule a katedry (viz schéma na půdorysech).

Součástí počítačové sítě bude též připojení domácích videotelefonů.

Vlastní sazení koncových prvků domácího telefonu není součástí dokumentace.

Stejný systém je proveden pro kamerový systém.

V obou případech se jedná o přípravu pro dodatečné osazení koncových prvků (provede uživatel).

Ochrana před úrazem el. proudem

Základní ochrana před úrazem elektrickým proudem se provede automatickým odpojením od zdroje.

Jako doplňková ochrana se ve vyznačených místnostech provede ochranné pospojování.

Pospojování se provede vodičem CY 6 se zeleno-žlutým značením.

Vybrané vývody budou opatřeny proudovými chrániči.

# Prostředí

Ve sprše bude prostředí  AA 5 (teplota +5 až + 40 °C), AD 4 (stříkající voda při sprchování).

V ostatních místnostech bude prostředí AA 5, AD 1 (možnost výskytu vody je zanedbatelná).

Prostředí odpovídá ČSN 33 2000 – 3, ČSN 33 2000 – 5 – 51.

# Ochrana před přepětím

V rozvaděčích se osadí přepěťové ochrany „C“.

#### Demontáže

V objektu se provede kompletní demontáž stávající elektroinstalace vč. ekologické likvidace.

# Stavební přípomoce

Součástí stavebních připomoci je vytvoření drážek a prostupů pro novou elektroinstalaci.

Následně se provede kompletní sanace drážek a prostupů.

Součástí stavebních připomoci bude průběžný úklid objektu a odvoz suti (ekologická likvidace).

# Malby a úklid

Po ukončení montážních prací se provede kompletní výmalba (dvojnásobná) objektu.

V jednotlivých učebnách se provede barevná výmalba (barvu zvolí uživatel).

Po ukončení malířských prací se provede kompletní mokrý úklid v celém objektu.

# Závěr

Při provádění prací je nutné upravit dokumentaci požadavkům školy v době realizace!!!

Při provádění prací je nutno dodržet veškeré platné předpisy ČSN.

Po ukončení prací je nutno zakreslit skutečné provedení a vypracovat výchozí revizní zprávu.

Vypracoval   :  O.  Chládek – ATEL – projekční atelier elektro

IČO  14938111,  DIČ  CZ520628101

V Průčelí 1653/8, 149  00  Praha  4

Mobil : 602 393 269

E-mail : chladek_atel@seznam.cz

LEGENDA   SVÍTIDEL

A   - zářivkové svítidlo, bílé, přisazené, s leštěnou mřížkou, elektronický

předřadník, 2x58 W, 5.200 lm

A1 - zářivkové svítidlo, bílé, přisazené, s leštěnou mřížkou, elektronický

předřadník, 2x58 W, 5.200 lm, s invertorem

B   - zářivkové svítidlo, bílé, přisazené, s leštěnou mřížkou, elektronický

předřadník, 1x58 W, asymetrické, 5.200 lm

C   - zářivkové svítidlo, bílé, přisazené, s leštěnou mřížkou, elektronický

předřadník, 2x35 W, 3.300 lm

C1 - zářivkové svítidlo, bílé, přisazené, s leštěnou mřížkou, elektronický

předřadník, 2x35 W, 3.300 lm, s invertorem

D   - zářivkové svítidlo, bílé, přisazené, s leštěnou mřížkou, do tělocvičny, elektronický

předřadník, 4x49 W, 4.300 lm

D1 - zářivkové svítidlo, bílé, přisazené, s leštěnou mřížkou, do tělocvičny, elektronický

předřadník, 4x49 W, 4.300 lm, s invertorem

E   - zářivkové svítidlo, přisazené, průmyslové, do tělocvičny, 2x58 W

F   - zářivkové svítidlo, bílé, s čirým krytem, nástěnné, 2x11 W

F1 - zářivkové svítidlo, bílé, s čirým krytem, nástěnné, 2x11 W, s invertorem

G   - závěsné svítidlo svítidlo, 1xHIT 150 W, 13.000 lm

H   - zářivkové svítidlo, bílé, s leštěnou mřížkou, elektronický předřadník, nástěnné, 2x42 W,

3.200 lm

I   - nouzové svítidlo, nástěnné, 2x11 W, s vlastním zdrojem, 1 hod.

# J  -  zářivkové svítidlo, bílé, 2x36W, přisazené, elektronický předřadník, průmyslové, IP65