TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Bytový dům v ulici Dr. Zikmunda Wintra 432/8,

Půdní vestavba

Plynovod

Seznam dokumentace:

- A:		Textová část:

1.		Technická zpráva

B. 	Výkresová část:

1.	Půdorys				1:100

2.	Izometrie plynovodu		1:50

Vypracoval: 	Jan Borovec

září 2014

ÚVOD:

Předkládaná projektová dokumentace pro stavební povolení řeší provedení vnitřních plynových zařízení nových bytových jednotek v půdním prostoru bytového domu v ulici Dr. Zikmunda Wintra 432/8, Praha 6. Nové bytové jednotky bude připojena na stávající stoupací potrubí plynu. PD je zpracována ve stupni pro SP na základě výkresů stavební dispozice, domluvy se zadavatelem a dohod se zpracovateli dalších částí projektové dokumentace.

DOMOVNÍ PLYNOVOD:

Řešené bytové jednotky v půdním prostoru budou napojeny na stávající stoupačku plynu P1 (DN40), která je vedena v prostoru chodby ze suterénu objektu až do řešeného prostoru půdy. Stoupací potrubí má dostatečnou kapacitu pro napojení bytových jednotek. Na chodbě je stávající skříňka. Tato bude nahrazena skříňkou o rozměrech 1250x750x300mm. Zde budou osazeny ke stávajícímu plynoměru pro stávající bytovou jednotku nové plynoměry G4 pro nové bytové jednotky. Pro tyto plynoměry budou nově vysazeny přípravy zakončené K.K. DN32 a šroubením DN25. Za novými plynoměry bude též osazen uzávěr K.K DN32. Od plynoměrů jsou rozvody vedeny do prostoru bytů. Tyto rozvody budou ukončeny zátkou za  prostupem do prostoru bytů. Rozvody budou provedeny jako příprava pro možné budoucí napojení plynových spotřebičů v řešeném bytě – plynového kotle a varné desky. Rozvod bude veden ve stěně v drážce z plných cihel Při prostupu rozvodu nosnou stěnou bude potrubí vedeno v ocelové chráničce většího průměru.

Větrání kotelny a požadavky na umístění plynových spotřebičů - pro plynové varné desky - spotřebiče kategorie A - nejsou kladeny požadavky na přívod vzduchu. U kotlů je uvažováno se spotřebiči kategorie C, které si přisávají vzduch potřebný pro spalování z venkovního prostoru.

Materiál rozvodů - Veškeré vnitřní rozvody budou provedeny z trubek bezešvých dle ČSN 42 5710.5 mat. ocel třídy 11.353, opatřených ochranným nátěrem žluté barvy. Trubní materiál musí být opatřen dokladem o kontrole podle ČSN EN 10 204, příp. ČSN EURONORM 160. Armatury musí být opatřeny atestem. Svářečské práce na potrubí smějí provádět pouze svářeči, kteří mají platnou úřední zkoušku podle ČSN 05 0710 odpovídajícího rozsahu. Zkouška svářeče musí odpovídat nejméně stupni C. Pro ochranu domovního plynovodu před nebezpečným dotykovým napětím platí ČSN 33 2000-4-41, pro vodivé přemostění plynoměrů platí TPG 934 01, ČSN 38 6442 a ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-4-41 a ČSN 33 2030.

Bezpečnost provozu - Při provádění instalace musí být dodrženy ČSN a související předpisy. Před přejímkou budou provedeny tlakové zkoušky a výchozí revize. Plynové zařízení podléhá periodickým zkouškám kontrolám a revizím podle příslušných předpisů

PŘEDPOKLÁDANÁ BILANCE POTŘEBY PLYNU PŮDNÍ VESTAVBY:

2x plynový kotel 24kW.......................................................................2x2,4=4,8m3/hod

2x plynová varná deska 7kW.............................................................2x0,7=1,4m3/hod

Celkem										 6,2m3/hod

PODKLADY PRO NAVAZUJÍCÍ PROFESE:

STAVBA:

- chráničky při prostupu plynovodu stěnou

ZÁVĚR

Měření je provedeno v souladu s ČSN 38 6443 a ČSN 38 6442 a podle technických podmínek G 609 01, G 934 01. Vnitřní plynovod pak dle ČSN EN 1775.

Během realizace je třeba dodržovat veškerá nařízení a pokyny výše uvedených norem a současně respektovat směrnice týkající se bezpečnosti práce.

VÝPIS MATERIÁLU

Bytový dům v ulici Dr. Zikmunda Wintra 432/8,

Půdní vestavba

Plynovod