TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Bytový dům v ulici Dr. Zikmunda Wintra 432/8,

Půdní vestavba

Zdravotní technika

Seznam dokumentace:

- A:		Textová část:

1.		Technická zpráva

B: 	Výkresová část:

1.	Půdorys 6.NP - kanalizace			1:100

2.	Půdorys 7.NP - kanalizace			1:100

3.	Půdorys střechy - kanalizace			1:100

4.	Půdorys 6.NP - vodovod				1:100

5.	Půdorys 7.NP - vodovod				1:100

Vypracoval: 	Jan Borovec

září 2014

ÚVOD:

Předkládaná projektová dokumentace pro stavební povolení řeší provedení vnitřních zařízení ZTI pro nové bytové jednotky v půdním prostoru bytového domu v ulici Dr. Zikmunda Wintra 432/8, Praha 6 V podkroví budou nově vybudovány dvě  samostatné bytová jednotka. Veškerá zařízení kanalizace a vody budou napojena na stávající či nově prodloužené stoupací potrubí v prostoru 6.NP. PD je zpracována ve stupni pro SP  na základě výkresů stavební dispozice, domluvy se zadavatelem a dohod se zpracovateli dalších částí projektové dokumentace.

DOMOVNÍ KANALIZACE:

Splaškové vody z nové bytové jednotky v půdním prostoru jsou svedeny pomocí stávajících stoupaček K1-K6 (DN100, DN70) přes všechna podlaží do suterénu. Do těchto stoupaček budou odkanalizovány veškerá zařízení nově zbudovaného bytu. Stoupací potrubí v prostorách bytů budou vedena v drážce ve zdi, budou vyvedena nad střechu objektu a osazena ventilačními hlavicemi.

Nová připojovací potrubí v půdním prostoru jsou na stoupačky K1-K6 napojena přes jednoduché odbočky. Veškeré splaškové vody jsou svedeny gravitačně. Připojovací potrubí je vedeno v drážkách ve stěnách.

Svislé odpady a připojovací potrubí budou provedeny z trub a tvarovek pro horkou odpadní vodu z polypropylenu, s nástrčnými hrdly (HT- systém). Připojovací potrubí budou vedena v min. 3% spádu od zařizovacích předmětů. Odpadní potrubí musí být polohově fixováno k nosným prvkům. Kotvení stoupacích potrubí a ležatých svodů pod stropem bude provedeno pomocí příchytek a objímek s pružnou objímkou. Stoupací a připojovací potrubí budou izolovány zvukově návlekovou izolací tl. 5mm. Izolace bude vedena nepřetržitě.

Zařizovací předměty budou určeny standardem investora. Jejich připojení a dimenze připojení budou odpovídat standardním podmínkám a ČSN. Připojení van bude řešeno pomocí vanových sifonů. Připojení umyvadel bude řešeno pomocí umyvadlových sifonů. Připojení dřezů a myček bude řešeno pomocí dřezových sifonů s možností napojení myčky. Pro  závěsná WC je uvažováno s WC-modulem pro instalaci do sádrokartonové příčky s ovládáním zepředu. V rámci kanalizace budou provedeny přípravy pro odvod kondenzátu z digestoře v kuchyni a ventilace v koupelně.

Dešťové vody ze střech jsou svedeny pomocí stávajících svodů dešťových vod v původních trasách. Množství dešťových vod zůstane nezměněno, neboť odvodňovaná plocha je zachována.

DOMOVNÍ VODOVOD:

Bytové jednotky v 6 a 7.NP bude napojena na stávající vodovodní stoupačku V1  - mat. PPR PN16 D40x5,5i. V bytech budou osazeny vodoměrné sestavy - podružný vodoměr DN20 a uzavírací kulový kohout R250DS-20. Odtud bude vedeno potrubí SV k jednotlivým zařizovacím předmětům v podlaze. Trasa vedení viz výkresová část projektové dokumentace.

Rozvody SV budou zhotoveny z PPR potrubí PN16, rozvody TUV z PPR PN20. Připojovací potrubí k jednotlivým zařizovacím předmětům bude vedeno ve stavební drážce či přizdívce. Rozvody budou opatřeny návlekovou izolací - SV 9mm, TUV 13 mm.

Příprava TUV:  V bytových jednotkách bude TUV připravována pomocí tepelných čerpadel s nepřímotopným zásobníkem TUV o objemu 200 litrů, osazených v místnosti 1.7, resp. 2.9. Napojení zásobníku bude provedeno dle předpisu výrobce. Od zásobníku bude veden rozvod TUV a cirkulace k jednotlivým zařizovacím předmětům. Vzhledem k délce rozvodů je navržena cirkulace TUV s cirkulačním čerpadlem a spínacími hodinami.

Umyvadlové a dřezové baterie budou ve stojánkovém, vanové v podomítkovém provedení. Pro  závěsná WC je uvažováno s WC-modulem s ovládáním zepředu. Součástí modulu je kulový roháček 1/2“x3/8. Stojánkové baterie umyvadel a dřezu jsou napojeny pomocí kulových roháčků 1/2“x3/8“, myčky a pračky pomocí pračkových kulových ventilů se zpětným ventilem ARCO 1/2“x3/4“.

BILANCE POTŘEB:

Bilance potřeby vody:

bytová jednotka							4 osoby

1 osoba								100 l/den

CELKEM								400 l/den

Maximální denní potřeba vody pro bytovou jednotku:

Qm=400*1,2=480l/den

Hodinová potřeba vody pro bytovou jednotku

Qh= (480*1,8/24)=36l/hod

Bilance množství odpadních vod:

Množství splaškových odpadních vod vyplývá z bilance potřeby vody.

Maximální denní potřeba vody pro 1 bytovou jednotku:

Qm=400 l/den

Roční bilance pro 1 bytovou jednotku:

4*35 = 140 m3/rok

Množství dešťových vod zůstane nezměněno, neboť odvodňovaná plocha je zachována.

Požadavky pro ostatní profese:

Příprava 50W/230V v místnosti 1.7  a 2.9 pro napojení cirkulačního čerpadla TUV.

ZÁVĚR:

Projekt kanalizace byl zpracován v souladu s ČSN 75 6760, ČSN 75 6101 ,ČSN 75 6081. Projekt vodovodu v souladu ČSN 73 6660, ČSN 73 6655, ČSN 06 0320, ČSN 75 5411, ČSN 75 5402, ČSN 75 5401, ČSN 75 5911.

Během realizace je třeba dodržovat veškerá nařízení a pokyny výše uvedených norem a současně respektovat směrnice týkající se bezpečnosti práce.

VÝPIS MATERIÁLU

Bytový dům v ulici Dr. Zikmunda Wintra 432/8,

Půdní vestavba

Zdravotní technika